Большелуцкое сельское поселение
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БОЛЬШЕЛУЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2045 Г.

(актуализация на 2027 год)

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Главы 1-19

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	13

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	14

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬШЕЛУЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	18

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	21

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	21

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных	21

1.1.2 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения	23

1.2 Источники тепловой энергии	24

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	24

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	26

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	26

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	26

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	27

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	27

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	28

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	28

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	28

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	28

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	29

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	29

1.3 Тепловые сети и сооружения на них	30

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	30

1.3.2 Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	30

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	31

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	33

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	33

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	33

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	33

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	34

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 (пять) лет	37

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	37

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	38

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	39

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	39

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	40

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	40

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	40

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	41

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	41

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	41

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	41

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	41

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	41

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	42

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, горда федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	42

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	45

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	45

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	47

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	48

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	51

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	53

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	55

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	56

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	56

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	56

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	57

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	57

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	58

1.7 Балансы теплоносителя	59

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	59

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	60

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	61

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	61

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	61

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	61

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	62

1.8.5 Описание топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	62

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	62

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	62

1.9 Надежность теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения	63

1.9.1 Общие положения	63

1.9.2 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	70

1.9.3 Частота отключений потребителей	72

1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	72

1.9.5 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	72

1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	73

1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей части	73

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Большелуцкого сельского поселения	74

1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	74

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения	74

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	74

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	75

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	81

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	81

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	81

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	81

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения	82

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	82

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	82

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	82

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	82

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	82

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	83

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	83

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	85

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	92

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	104

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	107

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	107

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения	108

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	108

3.2 Паспортизацию объектов системы теплоснабжения	108

3.3 Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	134

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	137

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	138

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	146

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	147

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	149

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	156

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	164

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	169

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	169

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	173

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	173

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	174

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения)	174

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	175

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	175

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	177

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	177

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	178

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	178

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	178

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	178

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	183

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	183

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	185

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	186

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	186

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	186

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	186

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	187

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	187

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	187

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	187

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	187

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	189

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	189

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	189

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	189

Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	193

8.1 Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности	193

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения городского округа, города федерального значения	193

8.3 Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	196

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	196

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	197

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	197

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	197

8.8 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	202

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	203

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	203

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	204

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	205

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	206

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	206

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	206

Глава 10 Перспективные топливные балансы	208

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	208

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	212

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	212

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	212

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	212

Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения	214

11.1 Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	214

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	218

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	218

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	218

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	219

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации Большелуцкого сельского поселения	225

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	225

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	229

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	230

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	230

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	232

13.1 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность	234

13.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	239

13.3 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)	239

13.4 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения	242

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	245

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	245

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	251

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	254

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	256

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	256

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	256

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	258

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	261

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	261

Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения	262

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	262

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	264

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	266

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	267

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	267

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	267

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и книги обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	267

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения	268

18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	268

Глава 19 Оценка экологической безопасности теплоснабжения	270

19.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ	270

19.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	273

19.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ	281

19.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	283

19.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	284

19.6 Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	284

- ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

˗	обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

˗	обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

˗	обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

˗	соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

˗	минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

˗	минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

˗	обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

˗	согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

˗	обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

˗	генеральный план поселения;

˗	эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

˗	конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

˗	данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

˗	документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

˗	статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

За базовый год для разработки Схемы теплоснабжения принят 2024 год.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

˗	зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, сельсовета или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

˗	источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

˗	зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, сельсовета или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

˗	установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

˗	располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

˗	мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

˗	теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

˗	теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

˗	тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

˗	тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

˗	тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

˗	теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

˗	потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

˗	инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

˗	теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

˗	передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

˗	коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

˗	система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

˗	режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

˗	надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

˗	регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

˗	орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или сельсовета в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

˗	схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

˗	резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

˗	топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

˗	тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

˗	точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

˗	комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

˗	единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

˗	бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

˗	радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

˗	плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

˗	живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок;

˗	элемент территориального деления - территория поселения, сельсовета или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

˗	расчетный элемент территориального деления - территория поселения, сельсовета или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

˗	качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬШЕЛУЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В состав территории Большелуцкого сельского поселения на основании Областного закона Ленинградской области от 15.06.2010 N 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» входят следующие населенные пункты: поселок Кингисеппский, деревни: Александровская Горка, Большой Луцк, Жабино, Заречье, Захонье-1, Захонье-2, Карлово, Комаровка, Кошкино, Куровицы, Малый Луцк, Манновка, Новопятницкое, Орлы, Падога, Первое Мая, Пулково, Сала, Свейск, Серёжино, поселок при железнодорожной станции Туганы.

Административным центром Большелуцкого сельского поселения является: пос. Кингисеппский.

Большелуцкое сельское поселение занимает площадь 605,619 кв. км. По состоянию на 2024 год численность населения Большелуцкого сельского поселения составляет 6714 человек. Это составляет 8,05% от общего населения района, что делает поселение третьим по численности населения в Кингисеппском районе.

Плотность населения составляет 11,09 человек на кв. км.

Карта границ населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расположение территории Большелуцкого сельского поселения

Климат

Территория Большелуцкого сельского поселения согласно СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» относится к строительно-климатическому району IIВ (умеренно-континентальный, влажный).

На территории сельского поселения средняя годовая температура воздуха составляет 4,2 оС. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, их среднемесячная температура составляет минус 7,7 оС. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 36 оС. Самым теплым месяцем является июль со средней температурой воздуха 17,1 оС. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34 оС. В формировании климата территории немалую роль играют местные факторы, создающие особенности микроклимата. К этим факторам относятся особенности рельефа территории и влияние реки Луга.

Таблица 1 Средняя температура воздуха (по данным метеостанции Кингисепп), оС

| Метеостанции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кингисепп | -7,7 | -7,7 | -4,2 | 3,4 | 9,8 | 14,4 | 17,1 | 15,1 | 10,2 | 4,7 | -0,4 | -4,9 | 4,2 |

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных

В соответствии с пунктом 18 статьи 2 главы 1 [1]:

1) регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения – вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

1.1) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора, в том числе установление по соглашению сторон договора цены на тепловую энергию (мощность) не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения;

1.2) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены на указанные услуги по соглашению сторон договора;

1.3) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора.

Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения

| № п.п. | Полное наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Сокращенное наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Юридический адрес | ИНН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕПЛО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | АО «ЛОТЭК» | 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, 5-й пр-д, зд 5 литер г, офис 10 | 4716028445 |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУН ЭНЕРГО" | ООО «Коммун Энерго» | 188480, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, г Кингисепп, Октябрьская ул, д. 22, пом. 14 каб. 33 | 4707021122 |

Примечание – организацией АО «ЛОТЭК» сведения о технико-экономических показателях и состоянии эксплуатируемых объектов теплоснабжения предоставлены не были, следовательно, информация по данной организации в рамках настоящей работы раскрыта опосредованно в объеме сведений, доступных в открытых источниках (в т.ч. в сети «Интернет»)

На момент разработки Схемы централизованное теплоснабжение потребителей Большелуцкого сельского поселения осуществляется от тепловых источников АО «ЛОТЭК» (пос. Кингисеппский) и ООО «Коммун Энерго» (дер. Кошкино), которые обеспечивают коммунально-бытовые нужды населения. Топливом для источников теплоснабжения служит природный газ (пос. Кингисеппский) и уголь (дер. Кошкино).

Теплоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий осуществляется, в основном, от индивидуальных котельных.

Система теплоснабжения пос. Кингисеппский

На момент разработки Схемы система теплоснабжения пос. Кингисеппский представлена как централизованными, так и индивидуальными источниками теплоснабжения.

В состав централизованной системы теплоснабжения входят блок-модульная котельная № 7, введенная в эксплуатацию в 2012 году взамен паровой котельной 1976 года постройки, полностью выработавшей свой эксплуатационный ресурс, и коммунальными тепловыми сетями, протяженностью 2443,4 м в двухтрубном исчислении. Потери в тепловых сетях достигают 9%.

Потребителями тепловой энергии являются многоквартирные жилые дома и социальные объекты, оборудованные индивидуальными тепловыми пунктами, внутренними системами отопления и ГВС.

Система теплоснабжения дер. Кошкино

Централизованное обеспечение тепловой энергией осуществляется от котельной № 8, введенной в эксплуатацию в 2009 году, в качестве топлива используется уголь.

Тепловые сети находятся на балансе Большелуцкого сельского поселения, прокладка трубопроводов тепловых сетей смешанная – надземная и подземная в непроходных каналах. Общая протяженность тепловых сетей по данным ООО «Коммун Энерго» составляет 235 метров в двухтрубном исполнении. Изоляция тепловых сетей – ППУ ОЦ. Год ввода в эксплуатацию – 1976. Тепловые сети характеризуются высокой степенью износа (80 %)

Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих организаций представлены на рисунках 2-3.

Рисунок 2 –Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - АО «ЛОТЭК»

Рисунок 3 –Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - ООО «Коммун Энерго»

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения

На территории Большелуцкого сельского поселения действует централизованная и децентрализованная система теплоснабжения.

В населенных пунктах: Александровская Горка, Большой Луцк, Жабино, Заречье, Захонье-1, Захонье-2, Карлово, Комаровка, Куровицы, Малый Луцк, Манновка, Новопятницкое, Орлы, Падога, Первое Мая, Пулково, Сала, Свейск, Серёжино, поселок при железнодорожной станции Туганы централизованная система теплоснабжения отсутствует, потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников – отопительных печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь).

В соответствии с генеральным планом сельского поселения планируется подключение перспективной застройки в д. Малый Луцк к сетям централизованного теплоснабжения от новых газовых котельных.

Источники тепловой энергии

Теплоснабжение Большелуцкого сельского поселения осуществляется от двух источников централизованного теплоснабжения –котельной №7 пос. Кингисеппский и водогрейной котельной №8 дер. Кошкино.

Общая установленная тепловая мощность котельных составляет 7,23 Гкал/ч.

Расположение котельной представлено на Рисунок 2 п. 1.1.

Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Наименование источника теплоснабжения (марка теплогенерирующего оборудования) | Тип котлов (водогр., паровой) | Назначение котлов (отопление, горяч. водо- снабжение) | Вид использ. топлива | Способ топливо- подачи | Наличие оборудования ХВО | Установ. мощность котлов, Гкал/ч | КПД котлов, % | Год ввода в экспл. | Год последнего кап. ремонта | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная № 7, пос. Кингисеппский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водогрейный котел Lamborghini MEGA PREX 1200 | Водогр. | отопление | газ | естеств. | СДР-5 | 1,032 | 80 | 2012 | - | 30 |
| 2. | Водогрейный котел Lamborghini MEGA PREX 2400 | Водогр. | отопление | газ | естеств. |  | 2,064 | 80 | 2012 | - | 30 |
| 3. | Водогрейный котел Lamborghini MEGA PREX 2400 | Водогр. | отопление | газ | естеств. |  | 2,064 | 80 | 2012 | - | 30 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 5,16 | 80 |  |  |  |
| Котельная №8 дер. Кошкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КВр-0,8К(КД) | Водогр. | отопление | уголь | ручной | нет | 0,69 | 50 | 2009 | - | 80 |
| 2. | КВр-0,8К(КД) | Водогр. | отопление | уголь | ручной | нет | 0,69 | 50 | 2009 | - | 80 |
| 3 | КВр-0,8К(КД) | Водогр. | отопление | уголь | ручной | нет | 0,69 | 50 | 2013 | - | 30 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2,07 | 50 |  |  |  |
|  | Итого по Большелуцкому сельскому поселению: |  |  |  |  |  | 7,23 |  |  |  |  |

Примечание – на котельной в д. Кошкино в 2020 году был произведен капитальный ремонт (замена) одного из 3-х котлов

Установленный топливный режим котельных за 2024 год схемы теплоснабжения представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Установленный топливный режим котельных

| N кот. | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3, т | Средняя теплотворная способность топлива за 2024 год, ккал/кг(ккал/м3) | Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7, пос. Кингисеппский | Природный газ | 1899,194 | 8435 | 2191,67 |
| 2 | Котельная №8 дер. Кошкино | уголь | 328 | 5400 | 470,0 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная тепловая мощность оборудования котельных представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, Гкал/ч

| Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7, пос. Кингисеппский | 5,16 | 0,0 | 5,16 | 0,06 | 5,1 |
| Котельная №8 дер. Кошкино | 2,07 | 0,69 | 1,38 | 0,041 | 1,339 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Данные об ограничениях тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 5, п. 1.2.2.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (факт 2024г.)

| Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7, пос. Кингисеппский | 13740,0 | 0,0 | 13740,0 | Основное топливо – природный газ | 2191,67 |
| Котельная №8 дер. Кошкино | 923,75 | 22,17 | 901,58 | Основное топливо - уголь | 470,0 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по основному оборудованию, году ввода в эксплуатацию, сроку службы оборудования котельных ООО «Коммун Энерго» и АО «ЛОТЭК» за 2024 г. приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Сведения о состоянии основного оборудования котельной

| Наименование источника | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Состояние оборудования | Год продления ресурса основного оборудования и мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7, пос. Кингисеппский | Водогрейный котел Lamborghini MEGA PREX 1200 | 2012 | Исправное | - |
|  | Водогрейный котел Lamborghini MEGA PREX 2400 | 2012 | Исправное | - |
|  | Водогрейный котел Lamborghini MEGA PREX 2400 | 2012 | Исправное | - |
| Котельная №8 дер. Кошкино | КВр-0,8К(КД) | 2009 | Исправное | - |
|  | КВр-0,8К(КД) | 2009 | Исправное | - |
|  | КВр-0,8К(КД) | 2013 | Исправное | - |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Большелуцкого сельского поселения источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуре горячей воды.

В централизованной системе теплоснабжения пос. Кингисеппский сложились оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии, с учетом которых предполагается дальнейшая эксплуатация существующей и развитие перспективной системы теплоснабжения.

В блок-модульной котельной № 7 АО «ЛОТЭК» в качестве теплоносителя используется горячая вода с параметрами температур прямой и обратной подачи теплоносителя:

− котловой контур - вода с температурой 110/75 ℃;

− сетевой контур - вода по графику качественного регулирования 95/70 ℃ с расчетной температурой наружного воздуха - минус 26 ℃.

На котельной д. Кошкино осуществляется качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода. Утвержденный температурный график работы магистральной тепловой сети – 95/70 °С. Регулирование температуры теплоносителя перед вводом к потребителю не требуется.

Среднегодовая загрузка оборудования

Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельной представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 год |  | КИУ тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |  |
| Котельная № 7, пос. Кингисеппский | 5,16 | 13740 | 2662,79 | 31,70 |
| Котельная №8 дер. Кошкино | 2,07 | 923,75 | 446,26 | 5,31 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети на котельных ООО «Коммун Энерго» и АО «ЛОТЭК» осуществляется по установленному прибору учета тепла.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источников тепловой энергии ООО «Коммун Энерго» и АО «ЛОТЭК» за 2024 г., не происходило.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

По информации, представленной теплоснабжающими организациями, предписаний об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, надзорными органами не выдавалось.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Большелуцкого сельского поселения источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Тепловые сети и сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В зоне действия централизованного источника тепловой энергии – блок-модульной котельной пос. Кингисеппский потребителями тепловой энергии являются многоквартирные жилые дома и объекты социального назначения. Система теплоснабжения котельной – открытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей от котельной пос. Кингисеппский составляет 2443,4 м в двухтрубном исчислении. Год прокладки трубопроводов – 1976. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Система теплоснабжения котельной д. Кошкино – открытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей от котельной д. Кошкино составляет 235 м в двухтрубном исчислении. Год прокладки трубопроводов – 1976.

В зоне действия котельной применяется в основном надземная прокладка тепловых сетей.

На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии разработаны в программном комплексе Zulu Thermo 2021 на основании предоставленных теплоснабжающими компаниями материалов.

Электронные схемы тепловых сетей представляют собой графическое описание структуры тепловых сетей с отображением трассировки теплопроводов, мест расположения тепловых камер, точек подключения потребителей, основных характеристик элементов тепловой сети.

Картосхемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунках ниже.

Рисунок 4 - Картосхема тепловых сетей от источника тепловой энергии пос. Кингисеппский

Рисунок 5 - Картосхема тепловых сетей от источника тепловой энергии д. Кошкино

Также схемы тепловых сетей представлены в Приложении «Графические материалы».

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам, способу и году прокладки представлена в таблицах 9-14.

Таблица 9 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК»

| № п/п | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 182,00 | 9,10 |
| 2 | 60 | 448,00 | 26,88 |
| 3 | 70 | 414,00 | 28,98 |
| 4 | 80 | 816,00 | 65,28 |
| 5 | 90 | 24,00 | 2,16 |
| 6 | 100 | 706,80 | 70,68 |
| 7 | 125 | 918,00 | 114,75 |
| 8 | 150 | 148,00 | 22,20 |
| 9 | 200 | 1230,00 | 246,00 |
| Итого: |  | 4886,8 | 586,03 |

Таблица 10 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Коммун Энерго»

| № п/п | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 50 | 314 | 15,70 |
| 6 | 80 | 156 | 12,48 |
| Итого: |  | 470 | 28,18 |

Таблица 11 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК»

| № п/п | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надземная | 1917,0 | 202,15 |
| 2 | Канальная |  |  |
| 3 | непроходной канал |  |  |
| 4 | проходной канал |  |  |
| 5 | дюкер |  |  |
| 6 | Бесканальная | 2969,8 | 383,88 |
| Итого: |  | 4886,8 | 586,03 |

Таблица 12 - Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Коммун Энерго»

| № п/п | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надземная | 470 | 28,18 |
| 2 | Канальная |  |  |
| 3 | непроходной канал |  |  |
| 4 | проходной канал |  |  |
| 5 | дюкер |  |  |
| 6 | Бесканальная |  |  |
| Итого: |  | 470 | 28,18 |

Таблица 13 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки АО «ЛОТЭК»

| № п/п | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1976 | 4886,8 | 586,03 |
| Итого: |  | 4886,8 | 586,03 |

Таблица 14 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ООО «Коммун Энерго»

| № п/п | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1976 | 470 | 28,18 |
| Итого: |  | 470 | 28,18 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях от котельной д. Кошкино применяются стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем диаметром 57 мм. Количество задвижек – 14 шт. От котельной пос. Кингисеппский применяются стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем диаметром 57 мм в количестве – 20 шт.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях Большелуцкого сельского поселения выполнены в надземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- стены тепловых камер выполнены дощатыми, из деревянных лафетов, монолитного бетона, кирпича.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения котельной – качественное и производится по отопительному температурному графику 95-70 °С. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источника, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источник, сети и тепловые пункты потребителей.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на 5%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют расчетным графикам регулирования.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников теплоснабжения до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость которых, с учётом квартальных сетей составляет 5 356,8 м.

Гидравлический режим тепловых сетей обеспечивается оборудованием источников тепла. Давление в подающей линии – 4,0-4,8 кгс/см2, в обратной – 3,0-3,5 кгс/м2.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Пьезометрические графики представлены на рисунках 6-7.

Рисунок 6 – Пьезометрический график от котельной №8 д. Кошкино

Рисунок 7 - Пьезометрический график от котельной д. Кингисеппский до потребителя п. Кингисеппский, 10

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 (пять) лет

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

- трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов;

- задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

- сальниковых компенсаторов: коррозия стакана, выход из строя грундбуксы.

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб, а также дефекты ремонта и монтажа.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных случайных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу. Со временем на нем может появиться новое повреждение, которое также будет отремонтировано. Последовательность возникающих повреждений (отказов) на элементах тепловой сети составляет поток случайных событий - поток отказов. Поток отказов характеризуется параметром потока отказов. Параметр потока отказов представляет собой частоту отказов в единицу времени.

На тепловых сетях ООО «Коммун Энерго» и АО «ЛОТЭК» отказов не зарегистрировано.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 15;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 15 - Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

По информации, предоставленной теплоснабжающими организациями, восстановлений тепловых сетей не происходило по причине отсутствия отказов.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Гидравлические испытания

Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов путем их разрушения в ремонтный (межотопительный) период и, соответственно, снижения повреждаемости в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

К недостаткам гидравлических испытаний на прочность относятся:

-Ремонт повреждений, выявленных в процессе опрессовок, не исключает возникновения инцидентов и аварийных ситуаций на трубопроводах и оборудовании тепловых сетей в отопительный период. (Для исключения этого потребовалось бы, как правило, значительно больше давление: для выявления участков с толщиной стенки до 1 мм – 2,5-3,0 МПа, а для малых диаметров - еще большего).

-При проведении опрессовок «стрессовому» воздействию избыточным давлением совместно с участками, отслужившими нормативный срок эксплуатации, подвергаются все без исключения трубопроводы (и оборудование), в том числе и относительно новые, переложенные в результате реконструкции или капитального ремонта. (Указанный недостаток преодолевается выборочной опрессовкой с использованием передвижных или стационарных опрессовочных насосных установок, позволяющих осуществлять гидравлические испытания локальных участков квартальных трубопроводов небольшого диаметра, вызывающих наибольшее опасение с точки зрения надежности).

-Проведение гидравлических испытаний увеличивает перерыв в горячем водоснабжении потребителей.

Шурфовки трубопроводов тепловых сетей применяются для контроля состояния подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций. Число ежегодно проводимых плановых шурфовок устанавливают в зависимости от протяженности сети, типов прокладки и теплоизоляционных конструкций и количества коррозионных повреждений труб. На каждые 5 км трассы должно быть не менее одного шурфа. На новых участках сети шурфовки производят, начиная с третьего года эксплуатации. Эксплуатирующая организация должна иметь специальную схему тепловой сети, на которой отмечают места и результаты шурфовок, места аварийных повреждений и затопления трассы, переложенные участки.

Недостатком шурфовок является малая достоверность оценки степени коррозионных повреждений на протяженных участках сети, поскольку основную опасность представляет очаговая коррозия, причина которой и скорость определяются специфическими условиями коротких участков трассы, которые могут не попасть в схему шурфовок.

Информация о планируемых к проведению в 2027 году ремонтах тепловых сетей и ремонтах тепловой изоляции отсутствует.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.1-17.465-00.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

-Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем ООО «Коммун Энерго» и АО «ЛОТЭК» и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа.

-Испытания на максимальную температуру теплоносителя. Сведения о температурных испытаниях тепловых сетей отсутствуют.

-Определение тепловых потерь. По каждой тепловой зоне испытания на тепловые потери проводятся не реже 1 раза в 5 лет.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Значения тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Значения тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Наименование системы теплоснабжения | Фактические потери теплоносителя, м3 | Всего в % от отпущенного теплоносителя в тепловые сети | Расчетные потери теплоносителя, м3 | Фактические потери тепловой энергии, Гкал/год | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети | Расчетные потери тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Котельная № 7, пос. Кингисеппский | 156,0 | 12,84 | 166,27 | 1660,0 | 12,12 | 0,384 |
|  | Котельная №8 дер. Кошкино | 11,0 | 21,0 | 17,84 | 72,11 | 7,99 | 0,017 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Значения фактических тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях за последние 3 года

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Значения фактических потерь тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | Котельная № 7, пос. Кингисеппский | - | - | 1660,0 |
|  | Котельная №8 дер. Кошкино | - | 68,73 | 72,110 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей, эксплуатируемых АО «ЛОТЭК» и ООО «Коммун Энерго», нет.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для систем централизованного теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения характерно зависимое присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям по отоплению.

Системы горячего водоснабжения потребителей в Большелуцком сельском поселении присоединяются непосредственно (в открытой системе теплоснабжения).

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям д. Кошкино, отсутствуют. Планы по оснащению потребителей приборами учета также отсутствуют. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям пос. Кингисеппский отсутствуют.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Средства автоматики, телемеханизации и связи отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

Тепловые пункты жилых домов находятся в крайне ветхом состоянии. На момент разработки схемы теплоснабжения установленное оборудование (элеваторы и температурные жидкостные регуляторы) находятся в нерабочем состоянии и являются неремонтопригодными.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источниках теплоснабжения.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории Большелуцкого сельского поселения бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, горда федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Большелуцкого сельского поселения централизованное теплоснабжение организовано от двух источников тепловой энергии (таблица 18).

Таблица 18 – Реестр систем теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский | АО «ЛОТЭК» | источник, тепловые сети | 001 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино | ООО «Коммун Энерго» | источник, тепловые сети | 00 |

В зоне действия централизованного источника теплоснабжения АО «ЛОТЭК» потребителями тепловой энергии являются многоквартирные жилые дома и объекты социального назначения:

- многоквартирные жилые дома – 11 домов;

-социальные объекты – 8 объектов.

В зоне действия централизованного источника теплоснабжения ООО «Коммун Энерго» потребителями тепловой энергии являются многоквартирные жилые дома и объекты социального назначения:

- многоквартирные жилые дома – 4 дома;

- социальные объекты – 2 объекта.

Границы зон действия источников централизованного теплоснабжения, функционирующих на территории Большелуцкого сельского поселения представлены на рисунках 8-9.

Рисунок 8 - Зона действия источника централизованного теплоснабжения (котельная №7, пос. Кингисеппский )

Большелуцкого сельского поселения

Рисунок 9 - Зона действия источника централизованного теплоснабжения (котельная №8, дер. Кошкино)

Большелуцкого сельского поселения

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии на территории Большелуцкого сельского поселения принимаются по двум населённым пунктам: пос. Кингисеппский и д. Кошкино.

Значения потребления тепловой мощности в расчетных элементах территориального деления Большелуцкого сельского поселения представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Значения потребления тепловой мощности в расчетных элементах территориального деления Большелуцкого сельского поселения

| № п/п | Наименование | Договорная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пос. Кингисеппский | 4,69 |
|  | отопительно-вентиляционная | 3,882 |
|  | ГВС | 0,808 |
|  | технология | 0,000 |
| 2 | Д. Кошкино | 0,38145 |
|  | отопительно-вентиляционная | 0,32442 |
|  | ГВС | 0,05703 |
|  | технология | 0,000 |
|  | Итого по Большелуцкого сельского поселения: | 5,07145 |
|  | отопительно-вентиляционная | 4,20642 |
|  | ГВС | 0,86503 |
|  | технология | 0,000 |

Значения договорных тепловых нагрузок групп потребителей тепловой энергии по источнику тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения представлены в таблице 20.

Таблица 20 - Договорные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения на 2024 г., Гкал/ч

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка |  |  | общ.-деловая застройка |  |  | прочие |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  |
| Котельная № 7, пос. Кингисеппский | 3,056 | 0,734 | 3,79 | 0,70 | 0,11 | 0,81 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 4,69 |
| Котельная №8 дер. Кошкино | 0,30325 | 0,05663 | 0,35988 | 0,01629 | 0,00 | 0,01629 | 0,00488 | 0,00040 | 0,00528 | 0,38145 |
| ИТОГО | 3,35925 | 0,79063 | 4,14988 | 0,71629 | 0,11 | 0,82629 | 0,09488 | 0,0004 | 0,09528 | 5,07145 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 17.10.2024 г. №1388):

«…к) «расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

В соответствии с п. 14.2.1-14.2.5 методических указаний по разработке схем теплоснабжения, для определения расчетной тепловой нагрузки за каждый час отопительного периода, должны быть представлены следующие данные, зарегистрированные прибором учета:

- расход тепловой энергии за сутки, Гкал/сутки;

- температура наружного воздуха средняя за те же сутки, °С.

Данные с приборов учета тепловой энергии, по которым устанавливается тепловая нагрузка, не удовлетворяющих требованиям к приборам учета тепловой энергии, исключаются из рассмотрения.

Данные с приборов учета, отражающие «спрямления» и «срезки» температурного графика в диапазонах температур наружного воздуха >+8°С и < °С, исключаются из рассмотрения.

Обработанные данные отображают в прямоугольной  системе  координат: по оси абсцисс - средняя за сутки температура наружного воздуха, °C, ,  по оси ординат - среднее за сутки часовое потребление тепловой энергии на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения .

По отображенным данным находят приближенную функциональную линейную зависимость (простую линейную регрессию, позволяющую найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии) в виде:

, Гкал/ч,

Где

b0 - сдвиг линейной функции относительно начала координат;

b1 - наклон прямой;

- температура наружного воздуха средняя за сутки, °С.

Значения расчетных нагрузок для источников тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения за 2024 г. соответствуют договорным нагрузкам (Таблица 20 - Договорные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения на 2024 г., Гкал/ч).

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная нагрузка потребителей на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей на ГВС, Гкал/ч | Потери т/энергии в т/сетях, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка на коллекторе, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7, пос. Кингисеппский | 3,846 | 0,844 | 0,384 | 5,074 |
| 2 | Котельная №8 дер. Кошкино | 0,32442 | 0,05703 | 0,017 | 0,39845 |
| Итого по Большелуцкому сельскому поселению |  | 4,17042 | 0,90103 | 0,401 | 5,47245 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В соответствие с законодательством Российской Федерации, правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определение полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций основывается на ряде нормативно-правовых актов.

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.»

Вышеуказанная статья вступила в законную силу с 01 января 2011 года. В п. 64 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2115 сказано:

«В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

г) давление теплоносителя - до 1 МПа;

д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.»

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ (далее по тексту – ЖК РФ) такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения.

Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил и норм технической эксплуатации многоквартирных домов, утверждённые постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2013 № 170, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.04.2024 №240/пр «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли.

Кроме того, при установке в жилом помещении отопительного оборудования его качественные характеристики должны подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением, пожарным сертификатом, разрешением Ростехнадзора и сертификатом соответствия.

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения.

Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как раз-регулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлики, неправильному распределению тепловой энергии, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг.

Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого, при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:

-общей системы теплоснабжения дома;

-общей системы газоснабжения дома, в т. ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода;

-системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа;

-кроме того, для установки теплогенератора объем кухни квартиры должен быть не менее 15 куб. м.

Кроме того, демонтаж приборов отопления не свидетельствует о том, что тепловая энергия гражданами не потреблялась, поскольку энергия передавалась в дом, где распределялась через транзитные стояки по квартирам и общим помещениям дома, тем самым отапливая весь дом.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на автономное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом, но тогда соответствующее решение должны принять собственники помещений МКД, разработать проект реконструкции внутренних инженерных систем, согласовать его с соответствующими службами. Для этого необходимо провести собрание собственников жилых помещений, на котором принять решение о переводе всех квартир дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения, определить источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

В соответствии с СП 41-108-2004 забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.

Учитывая данные факты, установка газовых теплогенераторов для теплоснабжения возможна только во всех помещениях многоквартирного дома, с обеспечением принудительной подачи (циркуляцией воды) в контуры отопления и горячего водоснабжения.

В случае имеющейся возможности установки индивидуального газового отопительного оборудования, на общем собрании собственников помещений принимается решение о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, а управляющими компаниями, ТСЖ и другими балансодержателями многоквартирных домов должен выполняться расчет пропускной способности подводящих и внутренних газопроводов и разрабатывается откорректированный проект газоснабжения жилого дома в целом.

Следует отметить, что отключение от централизованного теплоснабжения многоквартирного дома невозможно в случае возникновения серьезных нарушений в схеме теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения, возникших при отключении многоквартирного дома от централизованного теплоснабжения. Данное заключение может дать местная теплоснабжающая организация. Также массовая установка индивидуальных котлов не может быть разрешена там, где диаметр газовых труб рассчитан только на подключение кухонных плит, так как просто не хватит давления газа. Согласно гидравлическим расчетам, котел потребляет газа больше, чем газовая колонка или плита, так как он значительный период времени работает в постоянном режиме, рассчитанном на обогрев квартиры и на подачу горячей воды.

В Большелуцкого сельского поселения источники индивидуального квартирного отопления не используются.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величины потребления тепловой энергии за 2024 год в расчетных элементах территориального деления и по источнику тепловой энергии представлены в таблицах 22-23.

Таблица 22 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Большелуцкого сельского поселения

| Расчетный элемент территориального деления | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал | Потребление тепловой энергии за межотопительный период, Гкал | Потребление тепловой энергии за год в целом (2024 г.), Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Пос. Кингисеппский | 12080 | 0,0 | 12080 |
| Д. Кошкино | 829,45 | 0,0 | 829,45 |

Таблица 23 – Полезный отпуск на территории Большелуцкого сельского поселения за 2024 год, Гкал

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего сумм. потр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка |  |  | общ.-деловая застройка |  |  | прочие |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная |  |
| Котельная № 7, пос. Кингисеппский | 8438,82 | 2031,18 | 10470,00 | 1244,16 | 195,84 | 1440,00 | 170,00 | 0,0 | 170,00 | 12080,00 |
| Котельная №8 дер. Кошкино | 560,760 | 220,27 | 781,03 | 39,060 | 0,0 | 39,060 | 9,360 | 0,0 | 9,360 | 829,450 |
| ИТОГО | 8999,58 | 2251,45 | 11251,03 | 1283,22 | 195,84 | 1479,06 | 179,36 | 0 | 179,36 | 12909,45 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается:

•	по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

•	исходя из объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив потребления коммунальной услуги - определяемый в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учёта» (с изменениями на 23 апреля 2021 года).

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных жилых домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета представлены таблице 24.

Таблица 24 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных жилых домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| № п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв. м. общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дома постройки до 1945 года | 0,03105 |
| 2. | Дома постройки 1946 – 1970 гг. | 0,02595 |
| 3. | Дома постройки 1971 – 1999 гг. | 0,02490 |
| 4. | Дома постройки после 1999 года | 0,01485 |

Примечания

1 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены расчетным методом исходя из установленной продолжительности отопительного периода, равной восьми календарным месяцам, в том числе неполным.

3 В норматив потребления коммунальной услуги по отоплению включен расход тепловой энергии исходя из расчета на 1 кв. м площади помещений для обеспечения температурного режима помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом оплаты за отопление в течение периода, равного продолжительности отопительного сезона.

4 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры).

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению установлен без привязки к конкретному городу, тем более – к конкретному объекту, в нормативах не учтены осенне-весенние «перетопы», возникающие в связи с использованием в Сосновоборском городском округе открытой схемы теплоснабжения. Нормативы на отопление для домов годов постройки после 1999 года ниже в 1,68 раза нормативов для домов постройки 1971-1999 годов и в 1,75 раза домов, построенных после 1946 года. Более низкие нормативы установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, учитывающими использование при новом строительстве энергосберегающих технологий, в том числе наличие в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) автоматики с погодным регулированием. В связи с тем, что зачастую автоматика с погодным регулированием либо отсутствует, либо не работает, жители оплачивают тепловую энергию по заниженному нормативу. В результате у теплоснабжающей организации растут убытки, т.к. отпущенный энергоресурс не оплачен.

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года N 632).

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области представлены в таблице 25.

Таблица 25 – Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области

| Система горячего водоснабжения | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб.м в месяц) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,069 | 0,066 |
| без полотенцесушителей | 0,063 | 0,061 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,074 | 0,072 |
| без полотенцесушителей | 0,069 | 0,066 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области представлены в таблице 26.

Таблица 26 –  Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги (куб.м/чел. в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 4,59 | 7,56 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 4,54 | 7,46 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 4,49 | 7,36 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,99 | 6,36 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,15 | 4,66 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 2,05 |  |
| 3 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: |  |  |
| 3.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 7,56 | 7,56 |
| 3.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 7,46 | 7,46 |
| 3.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 7,36 | 7,36 |
| 3.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 6,36 | 6,36 |
| 4 | Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 | 6,18 |
| 5 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением | 5,23 | 5,23 |
| 6 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 4,28 | 4,28 |
| 7 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения | 5,23 |  |
| 8 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | 4,28 |  |
| 9 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 |  |
| 10 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 3,16 | 4,88 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Суммарная договорная нагрузка в зоне действия источников тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения составляет 5,07145 Гкал/ч. Расчетная нагрузка соответствует договорной нагрузке.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы установленной, располагаемой мощности и тепловой мощности нетто, по котельным представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Балансы мощности и тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование показателя | 2024г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7, пос. Кингисеппский |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 5,16 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,16 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,06 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,384 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 4,69 |
|  | отопление | 3,846 |
|  | горячее водоснабжение | 0,844 |
|  | технология | 0,00 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,026 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,036 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 2,652 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 34,67 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1353 |
| 2 | Котельная №8 дер. Кошкино |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 2,07 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,380 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,041 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,017 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,38145 |
|  | отопление | 0,32442 |
|  | горячее водоснабжение | 0,05703 |
|  | технология | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,941 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,339 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 1,322 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,2 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0313 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Значения резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения представлены в таблице 28.

Таблица 28 – Резервы и дефициты тепловой мощности нетто

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7, пос. Кингисеппский | 3,036 | +0,026 | +0,9% |
| 2 | Котельная №8 дер. Кошкино | 1,339 | +0,941 | +70,24% |

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, построены по результатам разработки электронной модели системы теплоснабжения и ее калибровки.

Гидравлические режимы системы централизованного теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения построены в ГИС Zulu Thermo 2021 на основании данных, предоставленных заказчиком, в том числе: геодезические отметки высот, схемы и характеристики тепловых сетей, тепловые нагрузки потребителей, температурный график и режим отпуска теплоносителя.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Необходимый гидравлический режим в тепловых сетях обеспечивают сетевые и подпиточные насосы на источниках теплоснабжения.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Расчет дефицита/запаса мощности по котельным Большелуцкого сельского поселения, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация тепловых нагрузок должна проводиться ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий и показаний узлов учета.

В основном, причины возникновения дефицита тепловой мощности могут быть связаны со следующими факторами:

•	котельная проектировалась под существующую нагрузку без учета перспективы;

•	недостаточная теплопроизводительность котельного оборудования;

•	присоединение большей нагрузки, чем способна обеспечить котельная;

•	влияние тепловых потерь, которые ежегодно увеличиваются вследствие старения изоляции и физического износа трубопровода.

На момент разработки Схемы на существующем источнике теплоснабжения (д. Кошкино) отсутствует дефицит тепловой мощность.

На котельной №7 пос. Кингисеппский отсутствует свободная тепловая мощность для подключения потребителей.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На котельной №8 д. Кошкино наблюдается резерв тепловой мощности «нетто» в размере 0,941 Гкал/ч (70 %). Схема теплоснабжения не предусматривает расширение зоны действия котельной №8 с включением в неё зоны действия котельной №7 пос. Кингисеппский.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы производительности ВПУ в системе теплоснабжения котельной №7 и котельной №7 приведена в таблице 29.

Водоподготовительные установки на котельной д. Кошкино отсутствуют.

Годовые потери теплоносителя в зоне действия котельных – в таблице 30.

Таблица 29 – Балансы производительности ВПУ в системе теплоснабжения котельных (расчетные величины)

| № п/п | Параметр | Единицы измерения | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 4,92 | 4,87 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,66 | 0,54 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,77 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3,46 | 3,56 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,08 | 0,13 |
|  | Доля резерва | % | 2,0 | 3,0 |
| 2 | Котельная д. Кошкино |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | - | - |
|  | Срок службы | лет | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 25000 | 25000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 11 | 11 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 11 | 11 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - |

Таблица 30 – Годовой расход теплоносителя на котельных Большелуцкого сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 4,92 | 4,87 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,66 | 0,54 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,8 | 0,77 |
|  | Расход воды на ГВС | 3,46 | 3,56 |
| 2 | Котельная д. Кошкино |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 11 | 11 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,0 | 0,, |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 |
|  | Расход воды на ГВС | 11 | 11 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки деаэрированной водой допускается в соответствии со СНиП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка недеаэрированной водой из горводопровода, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива на котельной пос. Кингисеппский используется природный газ, на котельной д. Кошкино применяется уголь.

Сводные данные о видах топлива, применяемого на источниках теплоснабжения, представлены в таблице 31.

Таблица 31 - Виды топлива, применяемого для производства тепловой энергии на источнике теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | основное | резервное |
| Котельная пос. Кингисеппский | Природный газ | Отсутствует |
| Котельная д. Кошкино | уголь | уголь |

Топливный баланс систем теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения, представлен в таблице 32.

Таблица 32 – Топливный баланс системы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения

| № п/п | Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т.н. т., тыс. м3 | Приход топлива за год, т.н.т., тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.н. т., тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т.н. т., тыс. м3 | Всего, в тоннах усл. топлива |  |  |
|  | АО «ЛОТЭК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 | 0,00 | 1899,194 | 1899,194 | 2191,67 | 0,00 | 8435 |
|  | ООО «Коммун Энерго |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024 | 0,00 | 328 | 328 | 470 | 0,00 | 5400 |
| 2 | 2023 | 0,00 | 321 | 321 | 460 | 0,00 | 5400 |
| 3 | 2022 | 0,00 | 314 | 314 | 450 | 0,00 | 5400 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Описание видов топлива на источниках теплоснабжения приведено в п. 1.8.1.

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

На котельной д. Кошкино установлено три водогрейных котлов типа КВр-0,8К (КД), работающих на каменном угле (Черемуховского каменноугольного месторождения).

Характеристики поставляемого угля представлены в таблице 33.

Таблица 33 – Особенности и характеристики топлива

| Марка угля | Зольность | Влага | Выход летучих веществ | Сера Общая | Теплота сгорания средняя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Пред. | Средний | Средняя | ккал/кг высшая | ккал/кг низшая |
| ДКОМ (13-80) | 17,7 | 11 | 46 | 1,5 | 7520 | 5400 |

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на источниках тепловой энергии не применяется.

Описание топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на котельной пос. Кингисеппский используется природный газ, на котельной д. Кошкино применяется уголь. Характеристики описаны в п. 1.8.3.

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива на территории Большелуцкого сельского поселения является природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Большелуцкого сельского поселения является продолжение использовать в качестве основного топлива природный газ.

Надежность теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения

Общие положения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для источника теплоты равным 0,97, для тепловых сетей - 0,9, для потребителя теплоты - 0,99.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

  - до 5,0 - Кэ = 0,8;

  - 5,0 – 20 - Кэ = 0,7;

  - свыше 20 - Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

  - до 5,0 - Кв = 0,8;

  - 5,0 – 20 - Кв = 0,7;

  - свыше 20 - Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии

(Гкал/ч):

  - до 5,0 - Кт = 1,0;

  - 5,0 – 20 - Кт = 0,7;

  - свыше 20 - Кт = 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

  - до 10 - Кб = 1,0;

  - 10 – 20 - Кб = 0,8;

  - 20 – 30 - Кб - 0,6;

  - свыше 30 - Кб = 0,3.

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к расчетной тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

  - 90 – 100 - Кр = 1,0;

  - 70 – 90 - Кр = 0,7;

  - 50 – 70 - Кр = 0,5;

  - 30 – 50 - Кр = 0,3;

  - менее 30 - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

  - до 10 - Кс = 1,0;

  - 10 – 20 - Кс = 0,8;

  - 20 – 30 - Кс = 0,6;

  - свыше 30 - Кс = 0,5.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

  - до 0,5 - Котк = 1,0;

  - 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;

  - 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;

  - свыше 1,2 - Котк = 0,5;

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед =Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

  - до 0,1 - Кнед = 1,0;

  - 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

  - 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

  - свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабже-

ния;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения. В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

  - до 0,2 - Кж = 1,0;

  - 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

  - 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

  - свыше 0,8 - Кж = 0,4.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнед+Кжn

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Кнадсист=Q1∙Кнадсист1+…+Qn∙КнадсистnQ1+…+Qn

где Кнадсист1, Кнадсистn - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения; Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по п.п. 4.1., 4.2. и 4.3. могут признаваться ненадежными.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей и теплопроводов,

и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замены теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Оценка надежности системы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения представлена в таблице 34.

Таблица 34 – Оценка надежности системы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Показатели надежности источника тепловой энергии |  |  |  |  | Оценка надежности источника тепловой энергии |  | Показатели надежности тепловых сетей |  |  |  |  | Оценка надежности тепловой сети |  | Общая оценка надежности систем теплоснабжения | Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению АВР (Кгот) |  |  |  |  |  | Показатель бесперебойного теплоснабжения (Кж) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Ки | Котк ти | Значение | Оценка* | Кб | Кр | Кс | Котк тс | Кнед | Значение | Оценка* |  | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот | Категория готовности | Кж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,94 | ВН | 1 | 1 | 0,64 | 1 | 1 | 0,928 | ВН | ВН | 0,99 | 0,7 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 2 | Котельная д. Кошкино | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,96 | ВН | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,92 | ВН | ВН | 0,99 | 0,7 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для следующих условий:

- интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;

- интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;

- распределенная интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопительного периода;

- интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.

Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следующим образом:

где

i - номер зарегистрированного события, состоящего в отказе оборудования тепловой сети;

j - год регистрации события;

m - номер системы теплоснабжения (зоны действия системы тепло снабжения), для которой определяется частота отказов;

N - общее число событий (отказов) за j -й год в зоне действия системы

теплоснабжения;

ni, j, m - i-й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и т.д.) в зоне действия системы теплоснабжения m за j -й год;

Lj, m - протяженность теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, км.

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного и неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов.

Протяженность тепловых сетей устанавливается по данным о протяженности прямого и обратного теплопроводов тепловой сети, представленных в электронной модели системы теплоснабжения и/или по данным расчета энергетических характеристик тепловых сетей.

Для вычисления интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все зафиксированные события отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного года, в том числе события отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабжения потребителей, а также события отказов (повреждения, свищи на теплопроводах) с отложенным ремонтом.

В процессе вычислений предполагается, что протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, а также значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, остаются неизменными.

В дальнейшем для расчетов вероятности отказов участков тепловых сетей приняты следующие зависимости:

- для описания интенсивности устойчивых отказов тепловых сетей в зависимости от диаметра теплопроводов:

где

Dy - условный диаметр участка тепловой сети, м.

- для описания интенсивности отказов участков тепловых сетей в зависимости от срока службы:

где

λ0- интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год;

τ - срок эксплуатации участка тепловой сети, лет;

α - параметр распределения Гнеденко-Вейбулла.

где параметр распределения вычисляется как

В таблице 35 приведены данные расчетов интенсивности устойчивых отказов на участках тепловых сетей с разными диаметрами и интенсивности отказов для участков со сроком эксплуатации 37 лет.

Таблица 35 – Базовые показатели интенсивности отказов тепловых сетей

| Диаметр участков тепловых сетей, м | Интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год | Интенсивность отказов для участков со сроком эксплуатации 37 лет |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,087 | 1,506 |
| 0,07 | 0,082 | 1,424 |
| 0,08 | 0,080 | 1,385 |
| 0,1 | 0,076 | 1,309 |
| 0,15 | 0,066 | 1,138 |
| 0,2 | 0,057 | 0,99 |
| 0,25 | 0,050 | 0,86 |
| 0,3 | 0,043 | 0,748 |
| 0,35 | 0,038 | 0,650 |
| 0,4 | 0,033 | 0,565 |
| 0,5 | 0,025 | 0,427 |
| 0,6 | 0,019 | 0,323 |
| 0,7 | 0,014 | 0,244 |

Результаты расчета надежности, в том числе потока отказов участков тепловых сетей представлены в Главе 11.

Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей определяется количеством вынужденных отключений (отказов) участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям из-за возникновения повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

Результаты расчета надежности, в том числе частота отключений потребителей представлены в Главе 11.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Параметр zp также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстановительных работ. Как правило, параметр zp определяется по эксплуатационным данным, характерным для каждого теплоснабжающего предприятия.

Вычисление среднего времени восстановления осуществляется в соответствии с формулой Е.Я. Соколова:

Для расчетов времени продолжительности ремонтов тепловых сетей в зависимости от условных диаметров трубопроводов приняты следующие постоянные в формуле:

- для надземной прокладки тепловых сетей: а = 5,0; b = 0,9; c = 0,15

- для подземной прокладки тепловых сетей: а = 4,0; b = 1,0; c = 3,0

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

Случаи аварийных ситуаций, описанных в пп. а)-в) в системе теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения в 2024 г. не зафиксированы.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей части

Случаи аварийных ситуаций, описанных в пп. 9.5 в системе теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения не зафиксированы.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Большелуцкого сельского поселения

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

В Большелуцком сельском поселении регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет ООО «Коммун Энерго» и АО «ЛОТЭК».

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 36.

Таблица 36 – Показатели хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций

| Показатель | 2024г. |
| --- | --- |
| АО «ЛОТЭК» |  |
| Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,924 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 0,902 |
| в паре, тыс. Гкал | 0,00 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0,902 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 0,830 |
| в паре, тыс. Гкал | 0,00 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0,830 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 470 |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т. | 508,66 |
| ООО «Коммун Энерго |  |
| Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | 13,74 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 0,0 |
| в паре, тыс. Гкал | 0,0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0,0 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 12,08 |
| в паре, тыс. Гкал | 0,00 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 12,08 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 2191,67 |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т. | 159,51 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию (мощность) утверждены Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК).

Сведения об установленных тарифах, представлены в таблице 37.

Сведения по нормативам потребления коммунальных услуг по отоплению представлены в таблице 38.

Таблица 37 – Тарифы на тепловую энергию на период 2022-2024 гг.

| Муниципальный район / городской округ | Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Номер |  |  | вода |  |
| Кингисеппский | Большелуцкое сельское поселение | АО «ЛОТЭК» | 13.12.2021 | 352-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 2 169,86 |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 2 339,40 |  |
|  |  |  | 20.12.2021 | 550-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 2 493,45 |
|  |  |  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  | 2 578,23 |
| Кингисеппский | Большелуцкое сельское поселение | ООО "Коммун Энерго" | 08.12.2021 | 315-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 7 262,78 |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 8 756,57 |  |
|  |  |  | 20.12.2021 | 550-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 2 298,27 |
|  |  |  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  | 2 376,41 |
| Кингисеппский | Большелуцкое сельское поселение | АО «ЛОТЭК» | 25.11.2022 | 483-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 2 569,13 |  |
|  |  |  | 25.11.2022 | 484-п | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 569,13 |  |
|  |  |  | 28.11.2022 | 520-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 2 800,00 |
|  |  |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2 800,00 |
| Кингисеппский | Большелуцкое сельское поселение | ООО "Коммун Энерго" | 16.11.2022 | 125-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 8 757,87 |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8 757,87 |  |
|  |  |  | 28.11.2022 | 520-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 2 590,29 |
|  |  |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2 590,29 |
| Кингисеппский | Большелуцкое сельское поселение | АО «ЛОТЭК» | 18.12.2023 | 372-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 569,13 |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 2 941,56 |  |
|  |  |  | 20.12.2023 | 483-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 800,00 |
|  |  |  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 3 000,00 |
| Кингисеппский | Большелуцкое сельское поселение | ООО "Коммун Энерго" | 17.11.2023 | 172-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 8 757,87 |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 12 615,74 |  |
|  |  |  | 20.12.2023 | 483-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 590,29 |
|  |  |  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 2 981,42 |

Таблица 38 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| N п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв.м, общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,03105 |
| 2 | Дома постройки 1946-1970 годов | 0,02595 |
| 3 | Дома постройки 1971-1999 годов | 0,02490 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,01485 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для организаций, осуществляющих производство тепловой энергии основной статьей затрат в структуре цен (тарифов) на тепловую энергию является топливо на технологические нужды.

Для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии, основными статьями затрат в структуре цен (тарифов) на тепловую энергию являются затраты на топливо на технологические нужды и основная оплата труда с отчислениями на социальные нужды.

Рассмотренные данные о структуре цен (тарифов) на тепловую энергию свидетельствуют о том, что наибольшее влияние на величину тарифа на тепловую энергию оказывает стоимость топлива, а также объемы его потребления, которые в свою очередь зависят от объемов производства тепловой энергии и эффективности работы теплогенерирующего оборудования.

Таблица 39 – Тарифы на тепловую энергию на 2026 год АО «ЛОТЭК»

| Наименование утвержденных тарифов и (или) надбавок |  | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним | Реквизиты решения об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним |  | Единица измерения | Величина установленного тарифа или надбавки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | номер |  | с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. | с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. |
| Тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (тариф указан без учета НДС) | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №484-п от 25.11.2022 (в ред. Приказа №523-п от 19.12.2025) | руб/Гкал | 3398,51 | 4242,79 |
| Население (тариф указан с учетом НДС) МО "Большелуцкое сельское поселение" | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/Гкал | 3 558,34 | 3 780,00 |
| Тариф на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители (кроме населения), оплачивающие производство и передачу горячей воды (тариф указан без учета НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №484-п от 25.11.2022 (в ред. Приказа №543-п от 27.12.2024) |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду |  |  |  |  | руб/куб.м | 64,01 | 64,01 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 3 398,51 | 4 242,79 |
| Население МО "Большелуцкое сельское поселение" (тариф указан с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/куб.м | 38,57 | 42,93 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 2763,85 | 3076,17 |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/куб.м | 38,57 | 42,93 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 2523,52 | 2808,68 |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/куб.м | 38,57 | 42,93 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 2523,52 | 2808,68 |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/куб.м | 38,57 | 42,93 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 2638,23 | 2936,35 |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/куб.м | 38,57 | 42,93 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 2854,46 | 3177,01 |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/куб.м | 38,57 | 42,93 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 2418,37 | 2691,65 |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/куб.м | 38,57 | 42,93 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 2638,23 | 2936,35 |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | 19.12.2025 | Приказ №575-п | руб/куб.м | 43,02 | 50,37 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  | руб/Гкал | 2 150,31 | 2 518,01 |

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системам теплоснабжения не установлена.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории Большелуцкого сельского поселения не установлена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Большелуцкое сельское поселение не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Большелуцкое сельское поселение не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения можно выделить следующие:

- в системе теплоснабжения д. Кошкино отсутствует водоподготовка, что приводит к преждевременному старению тепловых сетей и частым их прорывам в отопительный период;

- средний износ сетей теплоснабжения по сельскому поселению 91,3%;

- низкая обеспеченность систем теплоснабжения средствами автоматизации и телемеханизации.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К существующим проблемам организации надежного теплоснабжения можно отнести:

1)	Высокий уровень физического износа инженерных сетей системы теплоснабжения, в т. ч. неудовлетворительное состояние теплоизоляции.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

К существующим проблемам развития систем теплоснабжения можно отнести следующие:

- значительный износ тепловых сетей;

- отсутствие коммерческих приборов учета полученной тепловой энергии у потребителей.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Ограничения по количеству и качеству поставок топлива к источникам теплоснабжения (в том числе в периоды расчетных температур наружного воздуха) не выявлены.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выдавались.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и «Методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения», утвержденными приказами Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г.  № 565/667, прогнозы перспективной застройки и перспективной тепловой нагрузки сформированы территориально-распределенными.

Таблица 40 – Состав Большелуцкого сельского поселения (территории с централизованным теплоснабжением)

| № п/п | Населенный пункт |
| --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский |
| 2 | Котельная д. Кошкино |

Границы Большелуцкого сельского поселения отображены см. Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящей схемы.

Генеральный план Большелуцкого сельского поселения (далее по тексту - Генплан) утвержден Решением Совета депутатов от 17.03.2014 (с изменениями от 27.01.2020 №24). Проект Генплана (на этапе разработки схемы, находящегося на стадии согласования) подготовлен на расчетный срок до 2045 г., что охватывает расчетный период разработки Схемы теплоснабжения.

Основными потребителями тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения являются жилые и общественные здания. Суммарная договорная нагрузка в целом по Большелуцкого сельского поселения, согласно предоставленной информации по состоянию на 01.01.2025 года, составила 5,071 Гкал/ч.

Суммарные договорные нагрузки потребителей тепловой энергии с распределением по источникам теплоснабжения приведены в таблице 41. Расчетные тепловые нагрузки равны договорным нагрузкам. Потребление тепловой энергии с распределением по источнику теплоснабжения приведены в таблице 42.

Таблица 41 Тепловая договорная нагрузка в зонах действия источников тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения на 2025 г., Гкал/ч

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка |  |  | общ.-деловая застройка |  |  | прочие |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  |
| Котельная № 7, пос. Кингисеппский | 3,056 | 0,734 | 3,79 | 0,70 | 0,11 | 0,81 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 4,69 |
| Котельная №8 дер. Кошкино | 0,30325 | 0,05663 | 0,35988 | 0,01629 | 0,00 | 0,01629 | 0,00488 | 0,00040 | 0,00528 | 0,38145 |
| ИТОГО | 3,35925 | 0,79063 | 4,14988 | 0,71629 | 0,11 | 0,82629 | 0,09488 | 0,0004 | 0,09528 | 5,07145 |

Таблица 42 Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения за 2025 год, Гкал

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего сумм. потр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка |  |  | общ.-деловая застройка |  |  | прочие |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная |  |
| Котельная № 7, пос. Кингисеппский | 8438,82 | 2031,18 | 10470,00 | 1244,16 | 195,84 | 1440,00 | 170,00 | 0,0 | 170,00 | 12080 |
| Котельная №8 дер. Кошкино | 560,760 | 220,27 | 781,03 | 39,060 | 0,0 | 39,060 | 9,360 | 0,0 | 9,360 | 829,450 |
| ИТОГО | 8999,58 | 2251,45 | 11251,03 | 1283,22 | 195,84 | 1479,06 | 179,36 | 0 | 179,36 | 12909,45 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д.

Прогноз перспективной застройки определен в соответствии с данными, представленными в проекте Генплана.

В рассматриваемый период рост тепловых нагрузок будет происходить в основном за счёт строительства объектов жилищного, социального и общественно-делового назначения. Строительство жилых и общественных зданий, в свою очередь, зависит от роста численности населения поселения и состояния существующего жилищного фонда.

Численность населения на 2025 год - 6714 чел.

Поскольку, реализация большей части крупных инвестиционных проектов на территории Большелуцкого сельского поселения будет осуществляться в период с 2025 по 2035 годы, что может вызвать наибольший миграционный приток работников именно в этот временной интервал. Таким образом, к 2045 году, численность населения Большелуцкого сельского поселения прогнозируется до 10,1 тыс. чел.

Централизованное теплоснабжение сохраняется и получает развитие в пос. Кингисеппский, дер. Кошкино и дер. Малый Луцк.

Снос жилищного фонда на территории Большелуцкого сельского поселения не предусматривается, поскольку муниципальный жилищный фонд с высоким процентом износа отсутствует, а реконструкция и капитальный ремонт индивидуального жилищного фонда осуществляется за счет собственников данного жилья.

Расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса определены в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», исходя из численности населения, величины общей площади жилых зданий с учетом укрупненных показателей – удельных максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1 м2 общей площади, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека в общественных зданиях.

Для населенных пунктов, в настоящий момент газифицированных (пос. Кингисеппский, дер. Большой Луцк, дер. Малый Луцк, дер. Новопятницкое), расчет произведен исходя из необходимости определения прироста расхода природного газа для проектируемых объектов, который будет использоваться для нужд отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. Для населенных пунктов, подлежащих газификации, учтен перевод потребителей на использование природного газа как основного вида топлива существующей жилой застройки и объектов общественно-делового и социального назначения, а также прирост нагрузки за счет перспективных объектов. Для населённых пунктов, газификация которых в соответствии со схемой газоснабжения Большелуцкого сельского поселения не предусмотрена (дер. Александровская горка, дер. Захонье-1, дер. Карлово, пос. при ж/д ст. Туганы) рассчитан расход тепла существующей и планируемой жилой и общественно-деловой застройки при использовании других видов топлива.

Перечень объектов перспективной застройки представлен в таблице 43. План застройки приведен на рисунках 10-12, а также в Приложении «Графические материалы».

Прогноз прироста площадей перспективной застройки, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе представлен в таблице 44.

Таблица 43 – Перечень объектов нового строительства на территории Большелуцкого сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Тип застройки | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Источники теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Общий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | дер. Александровская Горка | ИЖС | 0,19 | 0,04 | 0,00 | 0,22 | автономные источники, твердое топливо или сжиженный газ |
| 2. | дер. Большой Луцк | ИЖС (прирост) | 2,40 | 0,47 | 0,00 | 2,86 | автономные источники, природный газ |
|  |  | Объекты общественно-делового и социального назначения (прирост) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  |
| 3. | дер. Жабино | ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | автономные источники, природный газ |
| 4. | дер. Заречье | ИЖС | 0,77 | 0,19 | 0,00 | 0,95 | автономные источники, природный газ |
| 5. | дер. Захонье-1 | ИЖС | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,19 | автономные источники, твердое топливо или сжиженный газ |
| 6. | дер. Захонье-2 | ИЖС | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,60 | автономные источники, природный газ |
|  |  | Малоэтажная | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,20 |  |
| 7. | дер. Карлово | ИЖС | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,13 | децентрализованное теплоснабжение, твердое топливо или сжиженный газ |
| 8. | пос. Кингисеппский | ИЖС (прирост) | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | автономные источники, природный газ |
|  |  | Малоэтажная (прирост) | 0,69 | 0,33 | 0,00 | 1,02 | реконструкция котельной № 7 с увеличением мощности |
|  |  | Среднеэтажная (прирост) | 0,50 | 0,33 | 0,00 | 0,84 |  |
|  |  | Объекты общественно-делового и социального назначения (прирост) | 0,60 | 0,00 | 0,12 | 0,71 |  |
| 9. | дер. Комаровка | ИЖС | 1,54 | 0,16 | 0,00 | 1,71 | автономные источники, природный газ |
| 10. | дер. Кошкино | ИЖС | 1,38 | 0,27 | 0,00 | 1,65 | автономные источники, природный газ |
|  |  | Объекты общественно-делового и социального назначения | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | реконструкция котельной № 8 с переводом на природный газ |
| 11. | дер. Куровицы | ИЖС | 0,56 | 0,11 | 0,00 | 0,67 | автономные источники, природный газ |
| 12. | дер. Малый Луцк | ИЖС | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 0,15 | автономные источники, природный газ |
|  |  | Малоэтажная | 3,74 | 1,81 | 0,00 | 5,55 | строительство блок-модульной котельной |
|  |  | Среднеэтажная | 2,14 | 1,41 | 0,00 | 3,55 |  |
|  |  | Объекты общественно-делового и социального назначения | 2,10 | 0,00 | 0,41 | 2,50 |  |
| 13. | дер. Манновка | ИЖС | 0,48 | 0,09 | 0,00 | 0,58 | автономные источники, природный газ |
| 14. | дер. Новопятницкое | ИЖС | 0,24 | 0,06 | 0,00 | 0,30 | автономные источники, природный газ |
| 15. | дер. Орлы | ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | автономные источники, природный газ |
| 16. | дер. Падога | ИЖС | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,14 | автономные источники, природный газ |
| 17. | дер. Первое Мая | ИЖС | 0,43 | 0,08 | 0,00 | 0,51 | автономные источники, природный газ |
| 18. | дер. Пулково | ИЖС | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | автономные источники, природный газ |
| 19. | дер. Сала | ИЖС | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | автономные источники, природный газ |
| 20. | дер. Свейск | ИЖС | 0,60 | 0,12 | 0,00 | 0,71 | автономные источники, природный газ |
| 21. | дер. Серёжино | ИЖС | 0,005 | 0,005 | 0,00 | 0,01 | автономные источники, природный газ |
| 22. | пос. при ж/д ст. Туганы | ИЖС | 7,80 | 1,83 | 0,00 | 9,63 | автономные источники, твердое топливо или сжиженный газ |
| Итого |  |  | 26,90 | 7,29 | 0,52 | 34,72 |  |

Таблица 44 – Прирост площадей перспективной застройки на территории Большелуцкого сельского поселения

| Элемент территориального деления | Объект строительства | Единица измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2045гг. |
| Большелуцкое сельское поселение | Жилые дома | тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 10,890 | 22,510 | 22,480 | 25,660 | 30,280 | 33,890 | 33,464 |
|  | Общественные здания | тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,650 | 1,109 | 0,289 | 0,570 | 0,000 |
|  | ИЖС | тыс. м2 | 0,000 | 5,606 | 11,830 | 14,432 | 31,109 | 34,979 | 44,611 | 28,554 | 11,578 |
|  | Производственные здания | тыс. м2 | 0,000 | 1,250 | 1,680 | 1,341 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Рисунок 10 – Зоны застройки индивидуальными жилыми домами на территории д. Кошкино

Рисунок 11 - Зоны действия перспективного капитального строительства на территории пос. Кингисеппский

Рисунок 12 - Зоны действия перспективного капитального строительства на территории дер. Малый Луцк

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

При определении удельных расходов тепла на 1 м2 общей площади учитывались климатические условия для Большелуцкого сельского поселения согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», от 25.06.2021 г.:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления - (tнвр): минус 24 °С;

- средняя температура за отопительный период (tнвср.от): -1,2°С.

- Продолжительность отопительного периода (zот, nот) составляет 211 дня: 5064 ч.

Расчетная температура воздуха внутри помещения (t рвн) для жилых и общественных зданий составляет плюс 20 °С (Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.07.2012 № 191-ст).

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) для Большелуцкого сельского поселения составляют:

ГСОП=tвнр-tнвср.от∙zот, °С=3967 сут/год

Удельные расходы тепла на 1 м2 общей площади намечаемых к строительству жилых и общественных зданий различные из-за отличия необходимых объемов вентилируемого воздуха и потребления горячей воды, и могут быть структурированы по видам потребления:

- отопление и вентиляция;

- горячее водоснабжение.

На нужды отопления и вентиляции

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлены в таблице 45.

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблице 46.

Таблица 45 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, Вт/(м3С)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 |  |  |  |
| 100 | 0,517 | 0,558 |  |  |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 |  |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 46 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (Вт/(м3 С)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполнен по формуле:

qот.внор=qот.внор∙0,86∙tвнр-tнвр∙с, ккалч∙м2

где: qот.внор  - нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 ·С);

0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;

с – высота потолков зданий в м.

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий приведены в таблице 47 жилых многоквартирных и общественных зданий – в таблице 48.

Таблица 47 Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от (ккал/ч на1 м2)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 79,17 |  |  |  |
| 100 | 70,69 | 76,30 |  |  |
| 150 | 62,22 | 67,82 | 73,57 |  |
| 250 | 56,61 | 59,35 | 62,22 | 65,09 |
| 600 | 49,09 | 49,09 | 49,09 | 50,87 |
| 1000 и более | 45,94 | 45,94 | 45,94 | 45,94 |

Таблица 48 Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от (ккал/ч на 1 м2)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 62,2 | 56,6 | 50,9 | 49,1 | 45,9 | 43,6 | 41,2 | 39,7 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 66,6 | 60,2 | 57,0 | 50,7 | 49,1 | 46,8 | 44,3 | 42,5 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 53,9 | 52,2 | 50,7 | 49,1 | 47,6 | 45,9 | 44,3 | 42,5 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 71,2 | 71,2 | 71,2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 36,4 | 34,9 | 33,2 | 31,7 | 31,7 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 57,0 | 53,9 | 52,2 | 42,8 | 38,0 | 34,9 | 31,7 | 31,7 |

В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений» устанавливаются следующие требования: «Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

- с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

Таким образом, удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, жилых многоквартирных и общественных зданий с учетом энергосбережения представлены в таблицах 49 и 50 соответственно.

Таблица 49 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий с учетом энергосбережения, qтр от (ккал/ч на 1 м2)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 63,34 |  |  |  |
| 100 | 56,56 | 61,04 |  |  |
| 150 | 49,77 | 54,26 | 58,85 |  |
| 250 | 45,29 | 47,48 | 49,77 | 52,07 |
| 600 | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 40,69 |
| 1000 и более | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 |
| с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 47,50 |  |  |  |
| 100 | 42,42 | 45,78 |  |  |
| 150 | 37,33 | 40,69 | 44,14 |  |
| 250 | 33,97 | 35,61 | 37,33 | 39,05 |
| 600 | 29,45 | 29,45 | 29,45 | 30,52 |
| 1000 и более | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 |
| с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 39,59 |  |  |  |
| 100 | 35,35 | 38,15 |  |  |
| 150 | 31,11 | 33,91 | 36,78 |  |
| 250 | 28,31 | 29,67 | 31,11 | 32,54 |
| 600 | 24,54 | 24,54 | 24,54 | 25,43 |
| 1000 и более | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 |

Таблица 50 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий с учетом энергосбережения, qтр от (ккал/ч на 1м2)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
|  | с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 49,8 | 45,3 | 40,7 | 39,3 | 36,8 | 34,9 | 32,9 | 31,7 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 53,3 | 48,1 | 45,6 | 40,6 | 39,3 | 37,4 | 35,4 | 34,0 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 43,1 | 41,8 | 40,6 | 39,3 | 38,1 | 36,8 | 35,4 | 34,0 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 57,0 | 57,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 29,1 | 27,9 | 26,6 | 25,4 | 25,4 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 45,6 | 43,1 | 41,8 | 34,2 | 30,4 | 27,9 | 25,4 | 25,4 |
|  | с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 37,3 | 34,0 | 30,5 | 29,5 | 27,6 | 26,2 | 24,7 | 23,8 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 40,0 | 36,1 | 34,2 | 30,4 | 29,5 | 28,1 | 26,6 | 25,5 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 32,3 | 31,3 | 30,4 | 29,5 | 28,6 | 27,6 | 26,6 | 25,5 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 42,7 | 42,7 | 42,7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 21,8 | 20,9 | 19,9 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 34,2 | 32,3 | 31,3 | 25,7 | 22,8 | 20,9 | 19,0 | 19,0 |
|  | с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 31,1 | 28,3 | 25,4 | 24,5 | 23,0 | 21,8 | 20,6 | 19,8 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 33,3 | 30,1 | 28,5 | 25,4 | 24,5 | 23,4 | 22,2 | 21,3 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 26,9 | 26,1 | 25,4 | 24,5 | 23,8 | 23,0 | 22,2 | 21,3 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 35,6 | 35,6 | 35,6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 18,2 | 17,4 | 16,6 | 15,9 | 15,9 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 28,5 | 26,9 | 26,1 | 21,4 | 19,0 | 17,4 | 15,9 | 15,9 |

Удельные тепловые характеристики промышленных зданий на отопление и вентиляцию представлены в таблице 51 (В.И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей»).

Таблица 51 Удельные тепловые характеристики промышленных зданий на отопление и вентиляцию, qтр от (ккал/(м3 ч·С)

| Тип | Наименование зданий | Объем зданий V, тыс.м3 | Удельные тепловые характеристики, ккал/(м3*ч*С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для отопления | для вентиляции |
| 1 | Чугунолитейные цехи | 10-15 | 0,3-0,25 | 1,1-1,0 |
|  |  | 50-100 | 0,25-0,22 | 1,0-0,9 |
|  |  | 100-150 | 0,22-0,18 | 0,9-0,8 |
| 2 | Меднолитейные цехи | 5-10 | 0,4-0,35 | 2,5-2,0 |
|  |  | 10-20 | 0,35-0,25 | 2,0-1,5 |
|  |  | 20-30 | 0,25-0,2 | 1,5-1,2 |
| 3 | Термические цехи | до 10 | 0,4-0,3 | 1,3-1,2 |
|  |  | 10-30 | 0,3-0,25 | 1,2-1,0 |
|  |  | 30-75 | 0,25-0,2 | 1,0-0,6 |
| 4 | Кузнечные цехи | до 10 | 0,4-0,3 | 0,7-0,6 |
|  |  | 10-50 | 0,3-0,25 | 0,6-0,5 |
|  |  | 50-100 | 0,25-0,15 | 0,5-0,3 |
| 5 | Механосборочные, механические и слесарные отделения инструментальных цехов | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,4-0,25 |
|  |  | 10-15 | 0,45-0,4 | 0,25-0,15 |
|  |  | 50-100 | 0,4-0,38 | 0,15-0,12 |
|  |  | 100-200 | 0,38-0,35 | 0,12-0,08 |
| 6 | Деревообделочные цехи | до 5 | 0,6-0,55 | 0,6-0,5 |
|  |  | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,5-0,45 |
|  |  | 10-50 | 0,45-0,4 | 0,45-0,4 |
| 7 | Цехи металлических конструкций | 50-100 | 0,38-0,35 | 0,53-0,45 |
|  |  | 100-150 | 0,35-0,3 | 0,45-0,35 |
| 8 | Цехи покрытий (гальванических и др.) | до 2 | 0,66-0,6 | 5-4 |
|  |  | 2-5 | 0,6-0,55 | 4-3 |
|  |  | 5-10 | 0,55-0,45 | 3-2 |
| 9 | Ремонтные цехи | 5-10 | 0,6-0,5 | 0,2-0,5 |
|  |  | 10-20 | 0,5-0,45 | 0,15-0,1 |
| 10 | Паровозное депо | до 5 | 0,7-0,65 | 0,4-0,3 |
|  |  | 5-10 | 0,65-0,6 | 0,3-0,25 |
| 11 | Котельные цехи | 100-250 | 0,25 | 0,6 |
| 12 | Котельные (отопительные и паровые) | 2-5 | 0,1 | 0,3-0,5 |
|  |  | 5-10 | 0,1 | 0,3-0,5 |
|  |  | 10-20 | 0,08 | 0,2-0,4 |
| 13 | Мастерские и цехи ФЗУ | 5-10 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 10-15 | 0,4 | 0,3 |
|  |  | 15-20 | 0,35 | 0,25 |
|  |  | 20-30 | 0,3 | 0,2 |
| 14 | Насосные | до 0,5 | 1,05 | - |
|  |  | 0,5-1,0 | 1,0 | - |
|  |  | 1-2 | 0,6 | - |
|  |  | 2-3 | 0,5 | - |
| 15 | Компрессорные | до 0,5 | 0,7 | - |
|  |  | 0,5-1 | 0,7-0,6 | - |
|  |  | 1-2 | 0,6-0,45 | - |
|  |  | 2-5 | 0,45-0,4 | - |
|  |  | 5-10 | 0,4-0,35 | - |
| 16 | Газогенераторные | 5-10 | 0,1 | 1,8 |
| 17 | Регенерация масел | 2-3 | 0,75-0,6 | 0,6-0,5 |
| 18 | Склады химикатов, красок и т. п. | до 1 | 0,85-0,75 | - |
|  |  | 1-2 | 0,75-0,65 | - |
|  |  | 2-5 | 0,65-0,58 | 0,6-0,45 |
| 19 | Склады моделей и главные магазины | 1-2 | 0,8-0,7 | - |
|  |  | 2-5 | 0,7-0,6 | - |
|  |  | 5-10 | 0,6-0,45 | - |
| 20 | Бытовые и административно-вспомогательные помещения | 0,5-1 | 0,6-0,45 | - |
|  |  | 1-2 | 0,45-0,4 | - |
|  |  | 2-5 | 0,4-0,33 | 0,14-0,12 |
|  |  | 5-10 | 0,33-0,3 | 0,12-0,11 |
|  |  | 10-20 | 0,3-0,25 | 0,11-0,10 |
| 21 | Проходные | до 0,5 | 1,3-1,2 | - |
|  |  | 0,5-2 | 1,2-0,7 | - |
|  |  | 2-5 | 0,7-0,55 | 0,15-0,1 |
| 22 | Казармы и помещения ВОХР | 5-10 | 0,38-0,33 | - |
|  |  | 10-15 | 0,33-0,31 | - |

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится».

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии с СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

- на период 2018–2022 годов - удельное теплопотребление в соответствии со СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 20 %;

- на период 2023–2027 годов - удельное теплопотребление в соответствии со СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 40 %;

- на период с 2028 года - удельное теплопотребление в соответствии со СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 50 %.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» от 25.06.2021.

Для жилых зданий введено разделение на три группы – для многоэтажного (5 этажей и выше), для средне- и малоэтажного (2–4 этажей), а также для индивидуального (1–2 этажа) жилищного фонда.

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитано для каждого типа учреждений, затем на основании полученных данных были определены средневзвешенные (по исходным данным города-аналога) величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию социальных и общественно-деловых зданий, которые использовались в дальнейших расчетах.

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.

На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции.

Учитывая принятую и утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 859/пр актуализированную редакцию СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (СП 131.13330.2020 от 25.06.2021), здания перспективной застройки, начиная с 01.01.2013 г., должны проектироваться согласно новым СНиП. Поэтому было принято, что удельные показатели теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки, начиная с 2016 года, должны быть пересчитаны в соответствии с вышеупомянутым документом.

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для перспективной застройки равным следующим величинам: 140 л/сутки/чел., с учетом ГВС - 195 л/сутки/чел. Данные нормативы приняты по нижней границе диапазона, предлагаемого в указанном СП, и учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», перспективное удельное потребление воды жилых зданий должно составлять 175 л/сутки/чел., в том числе горячей воды 82,5 л/сутки/чел.

На основании вышеизложенного, расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в социальных и общественно-деловых зданиях, указанных выше, составляет 55 л/сутки/чел., в том числе горячей воды - 12,5 л/сутки/чел.

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем.

В таблице 52 приведены данные о числе часов максимума тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию для жилых зданий, расположенных в различных климатических (температурных) зонах.

Таблица 52 Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий

| Поселение, городской округ | Продолжительность отопительного периода, сут | Расчетная температура наружного воздуха средняя за самую холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92, ºС | Средняя температура отопительного периода, ºС | Число часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилых зданий, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Майкоп | 148 | -19 | 2,3 | 1661 |
| Барнаул | 213 | -36 | -7,5 | 2556 |
| Рубцовск* | 206 | -35 | -7,9 | 2551 |
| Амурская область |  |  |  |  |
| Белогорск | 223 | -37 | -11,9 | 3036 |
| Благовещенск* | 210 | -33 | -10,7 | 2959 |
| Тында | 258 | -42 | -14,7 | 3509 |
| Экимчан* | 249 | -42 | -14,4 | 3358 |
| Архангельская область |  |  |  |  |
| Архангельск* | 250 | -33 | -4,5 | 2833 |
| Онега* | 243 | -32 | -4 | 2751 |
| Астраханская область |  |  |  |  |
| Астрахань* | 164 | -21 | -0,8 | 2043 |
| Верхний Баскунчак* | 174 | -24 | -2,5 | 2181 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |
| Белорецк | 231 | -34 | -6,5 | 2772 |
| Уфа* | 209 | -33 | -6 | 2508 |
| Янаул* | 218 | -34 | -6,1 | 2578 |
| Белгородская область |  |  |  |  |
| Белгород | 191 | -23 | -1,9 | 2386 |
| Брянская область |  |  |  |  |
| Брянск* | 199 | -24 | -2 | 2441 |
| Архангельская область |  |  |  |  |
| Архангельск* | 250 | -33 | -4,5 | 2833 |
| Борковская | 277 | -42 | -6,6 | 2912 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |
| Нижнеангарск* | 255 | -32 | -9,6 | 3533 |
| Сосново- Озерское* | 258 | -36 | -10,5 | 3422 |
| Улан-Удэ* | 230 | -35 | -10,3 | 3085 |
| Владимирская область |  |  |  |  |
| Владимир | 213 | -28 | -3,5 | 2556 |
| Муром | 214 | -30 | -4 | 2518 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |
| Волгоград* | 176 | -22 | -2,3 | 2289 |
| Камышин | 188 | -26 | -4,1 | 2410 |
| Эльтон* | 177 | -25 | -3,2 | 2235 |
| Вологодская область |  |  |  |  |
| Вологда* | 228 | -32 | -4 | 2581 |
| Тотьма* | 232 | -32 | -4,5 | 2679 |
| Воронежская область |  |  |  |  |
| Воронеж* | 190 | -24 | -2,5 | 2381 |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |
| Дербент * | 138 | -9 | 3,7 | 1910 |
| Махачкала* | 144 | -13 | 2,7 | 1860 |
| Ивановская область |  |  |  |  |
| Иваново | 219 | -30 | -3,9 | 2566 |
| Кинешма | 221 | -31 | -4,1 | 2560 |
| Иркутская область |  |  |  |  |
| Бодайбо* | 253 | -46 | -14,1 | 3181 |
| Братск | 249 | -43 | -8,6 | 2764 |
| Илимск | 255 | -45 | -11 | 2967 |
| Иркутск* | 232 | -33 | -7,7 | 2959 |
| Саянск | 234 | -39 | -9,1 | 2817 |
| Тайшет* | 237 | -39 | -8,1 | 2759 |
| Иркутская область |  |  |  |  |
| Тулун* | 241 | -39 | -8,6 | 2853 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |
| Нальчик | 168 | -18 | 0,6 | 2109 |
| Калининградская область |  |  |  |  |
| Калининград* | 188 | -19 | 1,2 | 2233 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |
| Элиста* | 169 | -23 | -1 | 2028 |
| Калужская область |  |  |  |  |
| Калуга | 210 | -27 | -2,9 | 2510 |
| Камчатская область |  |  |  |  |
| Козыревск | 256 | -37 | -7,3 | 2998 |
| Мильково | 256 | -38 | -8,3 | 3051 |
| Петропавловск- Камчатский* | 250 | -18 | -1,7 | 3492 |
| Усть-Камчатск | 277 | -28 | -4 | 3392 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |
| Черкесск | 169 | -18 | 0,6 | 2122 |
| Республика Карелия |  |  |  |  |
| Кемь* | 255 | -28 | -3,5 | 3060 |
| Олонец | 233 | -29 | -3,2 | 2707 |
| Петрозаводск* | 235 | -28 | -3,2 | 2785 |
| Сортавала* | 232 | -29 | -2,5 | 2617 |
| Кемеровская область |  |  |  |  |
| Кемерово* | 227 | -39 | -8 | 2633 |
| Кондома | 236 | -40 | -7,8 | 2674 |
| Мариинск | 235 | -40 | -7,7 | 2654 |
| Кировская область |  |  |  |  |
| Кировск | 231 | -33 | -5,4 | 2710 |
| Нагорское | 239 | -34 | -5,8 | 2795 |
| Республика Коми |  |  |  |  |
| Воркута | 306 | -41 | -9,1 | 3565 |
| Объячево | 239 | -34 | -5,3 | 2743 |
| Сыктывкар* | 243 | -36 | -5,6 | 2722 |
| Ухта | 261 | -39 | -6,4 | 2861 |
| Костромская область |  |  |  |  |
| Кострома | 222 | -31 | -3,9 | 2551 |
| Шарья | 228 | -32 | -4,7 | 2653 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |
| Красная Поляна | 155 | -9 | 3 | 2232 |
| Краснодар* | 145 | -14 | 2,5 | 1839 |
| Сочи* | 94 | -2 | 6,6 | 1412 |
| Красноярский край |  |  |  |  |
| Ачинск* | 232 | -36 | -7 | 2735 |
| Боготол | 239 | -39 | -7,6 | 2734 |
| Богучаны* | 244 | -45 | -10,7 | 2813 |
| Вельмо | 264 | -49 | -12,5 | 3032 |
| Дудинка* - Таймырский АО | 296 | -46 | -15,2 | 3838 |
| Енисейск | 245 | -46 | -9,6 | 2685 |
| Игарка* | 292 | -49 | -16,7 | 3774 |
| Кежма | 252 | -48 | -12,3 | 2919 |
| Красноярск* | 233 | -37 | -6,7 | 2671 |
| Минусинск* | 221 | -40 | -7,9 | 2513 |
| Туруханск* | 274 | -49 | -13,3 | 3222 |
| Хатанга* - Таймырский АО | 304 | -36 | -18 | 4992 |
| Курганская область |  |  |  |  |
| Курган* | 212 | -36 | -7,6 | 2553 |
| Курская область |  |  |  |  |
| Курск* | 194 | -24 | -2,3 | 2411 |
| Липецкая область |  |  |  |  |
| Липецк | 202 | -27 | -3,4 | 2464 |
| Ленинградская область |  |  |  |  |
| Санкт- Петербург* | 213 | -24 | -1,3 | 2533 |
| Тихвин* | 223 | -29 | -2,7 | 2537 |
| Магаданская область |  |  |  |  |
| Аркагала | 289 | -51 | -19 | 3853 |
| Магадан (Нагаева, бухта) * | 279 | -29 | -7,5 | 3817 |
| Омсукчан | 286 | -50 | -17,2 | 3693 |
| Сусуман* | 274 | -54 | -20,8 | 3665 |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола* | 215 | -33 | -4,9 | 2475 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |
| Саранск | 209 | -30 | -4,5 | 2508 |
| Московская область |  |  |  |  |
| Дмитров | 216 | -28 | -3,1 | 2550 |
| Кашира | 212 | -27 | -3,4 | 2586 |
| Москва* | 205 | -25 | -2,2 | 2481 |
| Мурманская область |  |  |  |  |
| Кандалакша* | 265 | -30 | -4,6 | 3192 |
| Мурманск* | 275 | -30 | -3,4 | 3158 |
| Нижегородская область |  |  |  |  |
| Арзамас | 216 | -32 | -4,7 | 2514 |
| Нижний Новгород | 215 | -31 | -4,1 | 2491 |
| Новгородская область |  |  |  |  |
| Боровичи | 220 | -29 | -2,8 | 2513 |
| Великий Новгород | 221 | -27 | -2,3 | 2575 |
| Новосибирская область |  |  |  |  |
| Барабинск* | 230 | -39 | -9 | 2760 |
| Новосибирск* | 221 | -37 | -8,1 | 2661 |
| Омская область |  |  |  |  |
| Омск* | 216 | -37 | -8,1 | 2601 |
| Тара* | 229 | -38 | -8,2 | 2720 |
| Оренбургская область |  |  |  |  |
| Оренбург* | 195 | -32 | -6,1 | 2393 |
| Орловская область |  |  |  | 0 |
| Орел* | 199 | -25 | -2,4 | 2430 |
| Пензенская область |  |  |  | 0 |
| Пенза* | 200 | -27 | -4,1 | 2510 |
| Пермская область |  |  |  |  |
| Пермь* | 225 | -35 | -5,5 | 2555 |
| Чердынь | 245 | -37 | -6,7 | 2808 |
| Приморский край |  |  |  |  |
| Владивосток* | 198 | -23 | -4,3 | 2732 |
| Дальнереченск* | 199 | -29 | -8,7 | 2837 |
| Псковская область |  |  |  |  |
| Великие Луки* | 208 | -27 | -1,5 | 2340 |
| Псков* | 208 | -26 | -1,3 | 2369 |
| Ростовская область |  |  |  |  |
| Миллерово* | 179 | -21 | -1,7 | 2322 |
| Ростов-на-Дону* | 166 | -19 | -0,1 | 2102 |
| Таганрог* | 165 | -18 | 0 | 2132 |
| Рязанская область |  |  |  |  |
| Рязань | 208 | -27 | -3,5 | 2548 |
| Самарская область |  |  |  |  |
| Самара | 203 | -30 | -5,2 | 2503 |
| Саратовская область |  |  |  |  |
| Балашов | 199 | -29 | -4,2 | 2407 |
| Саратов* | 188 | -25 | -3,5 | 2403 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |
| Александровск- Сахалинский* | 237 | -27 | -6,4 | 3247 |
| Корсаков | 232 | -20 | -2,7 | 3219 |
| Курильск* | 223 | -15 | -0,4 | 3181 |
| Оха | 266 | -29 | -7,3 | 3613 |
| Южно- Курильск* | 225 | -13 | 0 | 3335 |
| Южно- Сахалинск* | 227 | -22 | -4,4 | 3218 |
| Свердловская область |  |  |  |  |
| Екатеринбург* | 221 | -32 | -5,4 | 2642 |
| Каменск-Уральский | 222 | -35 | -6,9 | 2654 |
| Туринск | 226 | -35 | -7,7 | 2780 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |
| Владикавказ* | 169 | -13 | 0,7 | 2422 |
| Смоленская область |  |  |  |  |
| Вязьма | 217 | -27 | -2,8 | 2582 |
| Смоленск* | 209 | -25 | -2 | 2508 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |
| Кисловодск | 179 | -16 | 0,4 | 2392 |
| Пятигорск | 175 | -20 | 0,2 | 2131 |
| Ставрополь* | 168 | -18 | 0,5 | 2119 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |
| Тамбов | 201 | -28 | -3,7 | 2432 |
| Республика Татарстан |  |  |  |  |
| Елабуга* | 209 | -32 | -5,2 | 2480 |
| Казань* | 208 | -31 | -4,8 | 2477 |
| Тверская область |  |  |  |  |
| Ржев | 217 | -28 | -2,7 | 2519 |
| Тверь | 218 | -29 | -3 | 2511 |
| Томская область |  |  |  |  |
| Томск* | 233 | -39 | -7,9 | 2693 |
| Усть-Озерное* | 249 | -43 | -9,3 | 2829 |
| Республика Тыва |  |  |  |  |
| Кызыл* | 225 | -47 | -15 | 2859 |
| Тульская область |  |  |  |  |
| Тула | 207 | -27 | -3 | 2484 |
| Тюменская область |  |  |  |  |
| Надым* | 278 | -45 | -11,5 | 3285 |
| Салехард* | 285 | -43 | -11,5 | 3473 |
| Тобольск* | 232 | -39 | -7,9 | 2682 |
| Тюмень* | 223 | -35 | -6,9 | 2666 |
| Ханты-Мансийск | 247 | -40 | -8,8 | 2896 |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |
| Глазов | 231 | -35 | -6 | 2673 |
| Ижевск* | 219 | -33 | -5,6 | 2589 |
| Сарапул* | 215 | -33 | -5,6 | 2542 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |
| Ульяновск | 212 | -31 | -5,4 | 2583 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |
| Биробиджан | 219 | -32 | -10,4 | 3114 |
| Комсомольск-на-Амуре | 223 | -35 | -10,8 | 3039 |
| Охотск* | 274 | -32 | -9,6 | 3797 |
| Советская Гавань* | 234 | -24 | -6 | 3370 |
| Хабаровск* | 204 | -29 | -9,5 | 2987 |
| Энкэн | 281 | -28 | -7,7 | 3950 |
| Республика Хакассия |  |  |  |  |
| Абакан* | 223 | -37 | -7,9 | 2667 |
| Шира | 236 | -38 | -7,7 | 2755 |
| Челябинская область |  |  |  |  |
| Верхнеуральск | 221 | -34 | -7,5 | 2748 |
| Челябинск | 218 | -34 | -6,5 | 2616 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |
| Грозный* | 159 | -17 | 0,9 | 2018 |
| Читинская область |  |  |  |  |
| Чита* | 238 | -38 | -11,3 | 3127 |
| Чувашская Республика |  |  |  |  |
| Чебоксары | 217 | -32 | -4,9 | 2545 |
| Чукотский АО |  |  |  |  |
| Анадырь* | 299 | -38 | -11,3 | 3929 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |
| Алдан* | 263 | -41 | -13,6 | 3523 |
| Верхоянск* | 272 | -58 | -25 | 3801 |
| Вилюйск* | 259 | -51 | -18,8 | 3436 |
| Ленск* | 258 | -50 | -14,3 | 3079 |
| Оймякон* | 277 | -59 | -25,4 | 3856 |
| Эйк | 284 | -52 | -18,5 | 3688 |
| Якутск* | 252 | -52 | -20,9 | 3471 |
| Ненецкий АО |  |  |  |  |
| Нарьян-Мар* | 289 | -39 | -7,5 | 3295 |
| Ярославская область |  |  |  |  |
| Ярославль | 221 | -31 | -4 | 2550 |

На нужды горячего водоснабжения

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды в жилых домах и общественных зданиях является норматив потребления горячей воды, принятый в соответствии с рекомендациями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Приложение Г (таблица 53).

Таблица 53 Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на  ее нагрев

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды α, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sв, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии qhw, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 22 | 12,2 |
| То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17,0 |
| 4 Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 Физкультурно- Оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |
| Примечания 1 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 2 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. |  |  |  |  |

Нормы расхода горячей воды для промышленных зданий приняты в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» таблица А.3 и представлены в таблице 54:

Таблица 54 Нормы расхода воды для промышленных зданий

|  | Водопотребители | Ед. измер. | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | в том числе горячей |
| 19 | Производственные цехи: |  |  |  |
|  | обычные | 1 чел. в смену | 25 | 11 |
|  | с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | то же | 45 | 24 |
| 20 | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 270 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Теплоснабжение перспективных площадей планируется от индивидуальных и централизованных источников теплоснабжения.

Поселок Кингисеппский

Существующая тепловая нагрузка на котельной №7 составляет 4,69 Гкал/ч. Прирост нагрузки на централизованное отопление и горячее водоснабжение в пос. Кингисеппский составит 1,73 Гкал/ч и связан с расширением существующих и строительством новых объектов социального обслуживания и спортивного объекта, а также объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Все запланированные объекты находятся в зоне действия котельной № 7. Резерв мощности на котельной № 7 отсутствует, в связи с чем предлагается реконструкция котельной с увеличением производительности до 7,9 Гкал/ч, а также перевод открытой системы ГВС на закрытую.

Теплоснабжение индивидуального жилищного строительства планируется от индивидуальных источников (тепловая нагрузка на ИЖС 0,08 Гкал/ч).

Деревня Кошкино

В связи с запланированной схемой газоснабжения Большелуцкого сельского поселения газификацией дер. Кошкино предусматривается реконструкция котельной № 8 с переводом на природный газ. Прирост нагрузки на централизованное теплоснабжение котельной составит 0,01 Гкал/ч.

Теплоснабжение индивидуального жилищного строительства планируется от индивидуальных источников (тепловая нагрузка на ИЖС 1,65 Гкал/ч).

Деревня Малый Луцк

В дер. Малый Луцк планируется строительство малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных домов, а также дошкольных образовательных учреждений, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В связи с этим изменениями в генеральный план предлагается строительство двух источников тепловой энергии – блочно-модульных газовых котельных производительностью 13,6 Гкал/ч и 25,0 Гкал/ч соответственно, а также распределительных тепловых сетей протяженностью 5,7 км для обеспечения указанных объектов централизованным тепло- и газоснабжением, а также для организации возможности подключения существующей сохраняемой среднеэтажной застройки.

В остальных населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения планируется децентрализованное теплоснабжение от индивидуальных источников с переходом на использование в качестве основного топлива природного газа, кроме дер. Александровская Горка, дер. Захонье-1, дер. Карлово и пос. при ж/д ст. Туганы, где газификация не предусмотрена и используется твердое топливо и сжиженный углеводородный газ. Для организации теплоснабжения общественно-деловых и социальных объектов также рекомендуется использовать автономные источники тепловой энергии.

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Большелуцкого сельского поселения сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2039 года и представлен в таблице 55. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления и с указанием элемента территориального деления представлен в таблице 56.

Таблица 55 – Перспективные приросты тепловой нагрузки в расчетных элементах  территориального деления в зоне централизованного теплоснабжения

| Элемент территориального деления | Объект строительства | Единица измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| Пос. Кингисеппский | Жилые дома | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,114 | 0,109 | 0,117 | 0,210 | 0,220 | 0,250 |
|  | Общественные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,232 | 0,150 | 0,200 | 0,128 | 0,000 |
|  | ИЖС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Дер. Кошкино | Жилые дома | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИЖС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Дер. Малый Луцк | Жилые дома | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,890 | 8,840 | 9,440 |
|  | Общественные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,350 | 3,850 |
|  | ИЖС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Производственные здания | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 56 – Прирост объемов потребления тепловой энергии

| Элемент территориального деления | Объект строительства | Единица измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| Пос. Кингисеппский | Жилые дома | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,24 | 432,40 | 464,14 | 833,07 | 872,74 | 991,75 |
|  | Общественные здания | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,34 | 595,05 | 793,40 | 507,78 | 0,00 |
|  | ИЖС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Производственные здания | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дер. Кошкино | Жилые дома | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общественные здания | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИЖС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Производственные здания | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дер. Малый Луцк | Жилые дома | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31299,63 | 35068,28 | 37448,48 |
|  | Общественные здания | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13289,45 | 15272,95 |
|  | ИЖС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Производственные здания | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на период разработки схемы теплоснабжения приведен в п. 2.4. настоящей Главы.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Согласно сведениям комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, на территории Большелуцкого сельского поселения предусмотрена реализация следующих инвестиционных проектов:

- строительство завода по выпуску карбамида, аммиака и метанола (ООО «ЕвроХим-Северо-Запад-2») – по состоянию на 2025 год проект находится в стадии реализации. Строительство предприятия ведётся в границах промышленной зоны «Фосфорит»

- создание производства ненасыщенных высокомолекулярных полиэтиленгликолей (ООО «Полипласт Северо-Запад»)

- Строительство мусоросортировочного комплекса при полигоне твёрдых коммунальных отходов, ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»

Теплоснабжение производственных зон от существующих источников не предусмотрено.

Рисунок 13 - Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории Большелуцкого сельского поселения

Электронная модель системы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными объектами: источник, участок, потребитель, узлы: запорно-регулирующая арматура и другие элементы системы теплоснабжения. Все элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети - дугами связанного графа математической модели. Каждый объект математической модели относится к определенному типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.

В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора, входящим в ZuluThermo™ автоматически формируется графическая база данных, в которой содержится информация о координатах, типе и режиме работы каждого объекта, а также с какими узловыми объектами связаны линейные связи (участки сети). Таким образом создается топологическое описание связности расчетной схемы сети.

Паспортизацию объектов системы теплоснабжения

Электронная модель обеспечивает паспортизацию технических характеристик элементов системы теплоснабжения, которая позволяет учитывать индивидуальные технические характеристики реальных объектов при выполнении расчетных задач.

Система паспортизации включает описания следующих основных объектов:

- Источник;

- Участок;

- Потребитель;

- Обобщенный потребитель;

- ЦТП;

- Узел;

- Насосная станция;

- Задвижка.

При описании индивидуальных технических характеристик, указанных объектов используются следующие типы данных:

- данные паспорта теплосетевого объекта - Д;

- данные произведенного расчета электронной моделью - Р.

В таблицах 57-64 представлено описание полей баз данных по объектам паспортизации электронной модели схемы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения.

Таблица 57. Описание полей баз данных по объекту паспортизации Источник тепловой сети в ПК «ZuluThermo»

| № п.п. | Пользовательское наименование поля | Единицы измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | - | Д |  |
| 2 | Наименование источника | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Д | Задается пользователем цифрой, например, 1, 2, 3 и т.д. по количеству котельных на предприятии. После выполнения расчетов присвоенный номер источника прописывается у всех объектов, которые запитываются от этой котельной |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | Д |  |
| 6 | Расчетная температура холодной воды | °С | Д |  |
| 7 | Расчетная температура наружного воздуха | °С | Д |  |
| 8 | Текущая температура воды в подающем трубе | °С | Д | Задается текущая температура воды в подающем трубопроводе (на выходе из источника), например, 70, 100,120, 150 и т.д. °С. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения |
| 9 | Текущая температура наружного воздуха | °С | Д | Задается текущая температура наружного воздуха, например, +8, -5, -10, -20 и т.д. °С. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения |
| 10 | Расчетный располагаемый напор на выходе из источника | м | Д |  |
| 11 | Расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике | м | Д |  |
| 12 | Режим работы источника |  | Д | Задается пользователем режим работы источника: |
|  |  |  |  | 0 - источник будет определяющим при работе на сеть. В этом случае данный источник будет характеризоваться расчетным располагаемым напором, расчетным напором в обратном трубопроводе и максимальной подпиткой сети, которую он может обеспечить. |
|  |  |  |  | 1 - источник не имеет своей подпитки, располагаемый напор на этом источнике поддерживается постоянным, а напор в обратном трубопроводе зависит от режима работы сети и определяющего источника; |
|  |  |  |  | 2 - источник не имеет своей подпитки, но поддерживает напор в обратном трубопроводе на заданном уровне, при этом располагаемый напор меняется в зависимости от режима работы сети и определяющего источника; |
|  |  |  |  | 3 - источник, имеющий подпитку с заданным расчетным располагаемым напором и расчетным напором в обратном трубопроводе. |
|  |  |  |  | 4 -источник, имеющий фиксированную подпитку с заданным расчетным располагаемым напором. Напор в обратном трубопроводе на источнике будет зависеть от величины этой подпитки, режима работы системы и соседних источников, включенных в сеть |
| 13 | Максимальный расход на подпитку | т/ч | Д |  |
| 14 | Текущий располагаемый напор на выходе из источника | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 15 | Напор в подающем трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 16 | Давление в подающем трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 17 | Текущий напор в обратном трубопроводе на источнике | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 18 | Давление в обратном трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 19 | Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | ч | Д | Задается пользователем число часов работы системы теплоснабжения в год: 1 - менее 5000 часов; 2 - более 5000 часов |
| 20 | Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе | °С | Д |  |
| 21 | Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе | °С | Д |  |
| 22 | Среднегодовая температура грунта | °С | Д |  |
| 23 | Среднегодовая температура наружного воздуха | °С | Д |  |
| 24 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах | °С | Д |  |
| 25 | Текущая температура грунта | °С | Д |  |
| 26 | Текущая температура воздуха в подвалах | °С | Д |  |
| 27 | Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на отопление подключенных к данному источнику |
| 28 | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на вентиляцию подключенных к данному источнику |
| 29 | Расчетная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на горячее водоснабжение подключенных к данному источнику |
| 30 | Текущая нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на отопление подключенных к данному источнику |
| 31 | Текущая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию подключенных к данному источнику |
| 32 | Текущая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на горячее водоснабжение подключенных к данному источнику |
| 33 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 34 | Текущая температура воды в обратном трубопроводе | °С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 35 | Расход сетевой воды на СО | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 36 | Расход сетевой воды на СВ | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 37 | Расход сетевой воды на ГВС | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 38 | Суммарный расход сетевой воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 39 | Расход воды на утечку из системы теплопотребления | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 40 | Расход воды на подпитку | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 41 | Расход сетевой воды на утечку из под.тр. | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 42 | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр. | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 43 | Тепловые потери в тепловых сетях | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 44 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 45 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 46 | Установленная тепловая мощность | Гкал | Д | Для поверочного расчета задается, если необходимо, значение тепловой нагрузки, больше которой выработать не может. При достижении предельного значения подключенной нагрузки в процессе расчета, будет соответственно снижена текущая температура на выходе из источника |

Таблица 58 Описание полей баз данных по объекту паспортизации Участки тепловой сети в ПК «ZuluThermo»

| № п.п. | Пользовательское наименование поля | Единицы измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер источника | - | Д | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный участок тепловой сети |
| 2 | Наименование начала участка | - | Д | Записывается наименование начала участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается), например, ТК-15. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка |
| 3 | Наименование конца участка | - | Д | Записывается наименование конца участка (наименование узла, тепловой камеры, в которой данный участок заканчивается), например, ТК-16. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка |
| 4 | Длина участка | м | Д | Задается длина участка в плане с учетом длины П-образных компенсаторов, например, 100, 150 м. Данное поле можно заполнить автоматически, сняв длину участка с карты в масштабе |
| 5 | Внутренний диаметр подающего трубопровода | м | Д |  |
| 6 | Внутренний диаметр обратного трубопровода | м | Д |  |
| 7 | Сумма коэффициент местных сопротивлений подающего трубопровода | - | Д |  |
| 8 | Местные сопротивления подающего трубопровода | - | Д |  |
| 9 | Сумма коэффициент местных сопротивлений обратного трубопровода | - | Д |  |
| 10 | Местные сопротивления обратного трубопровода | - | Д |  |
| 11 | Шероховатость подающего трубопровода | мм | Д |  |
| 12 | Шероховатость обратного трубопровода | мм | Д |  |
| 13 | Зарастание подающего трубопровода | мм | Д |  |
| 14 | Зарастание обратного трубопровода | мм | Д |  |
| 15 | Коэффициент местного сопротивления подающего трубопровода | - | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20%. |
| 16 | Коэффициент местного сопротивления обратного трубопровода | - | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для обратного трубопровода, например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20%. |
| 17 | Сопротивление подающего трубопровода | м/(т/ч) * 2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 18 | Сопротивление обратного трубопровода | м/(т/ч) * 2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления обратного трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 19 | Вид прокладки тепловой сети | - | Д | Вид прокладки задается цифрой от 1 до 4. |
|  |  |  |  | 0 - прокладываемый трубопровод не имеет тепловой изоляции; 1 - надземная; 2 - канальная; 3 - бесканальная; 4 -подвальная |
| 20 | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | - | Д | Задается пользователем. Нормируемые потери определяются по нормам: 1 - 1959 г.; 2 - 1988 г.; 3 - 1997 г; 4 - 2003 г. |
| 21 | Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для подающего трубопровода | - | Д |  |
| 22 | Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для обратного трубопровода | - | Д |  |
| 23 | Вид грунта | - | Д |  |
| 24 | Глубина заложения трубопровода | м | Д |  |
| 25 | Теплоизоляционный материал подающего трубопровода (1-39) | - | Д |  |
| 26 | Теплоизоляционный материал обратного трубопровода (1-39) | - | Д |  |
| 27 | Толщина изоляции подающего трубопровода | м | Д |  |
| 28 | Толщина изоляции обратного трубопровода | м | Д |  |
| 29 | Техническое состояние изоляции подающего трубопровода (1-8) | - | Д |  |
| 30 | Техническое состояние изоляции обратного трубопровода (1-8) | - | Д |  |
| 31 | Расстояние между осями трубопроводов | м | Д |  |
| 32 | Высота канала | м | Д |  |
| 33 | Ширина канала | м | Д |  |
| 34 | Дополнительные потери тепла подающего трубопровода | ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников |
| 35 | Дополнительные потери тепла обратного трубопровода | ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников |
| 36 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 37 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 38 | Потери напора в подающем трубопроводе | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 39 | Потери напора в обратном трубопроводе | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 40 | Удельные линейные потери напора в подающем трубопроводе | мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 41 | Удельные линейные потери напора в обратном трубопроводе | мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 42 | Скорость движения воды в подающем трубопроводе | м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 43 | Скорость движения воды в обратном трубопроводе | м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 44 | Величина утечки из подающего трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню "Настройка", по умолчанию процент утечки 0.25 |
| 45 | Величина утечки из обратного трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню "Настройка", по умолчанию процент утечки 0.25 |
| 46 | Тепловые потери в подающем трубопроводе | ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 47 | Тепловые потери в обратном трубопроводе | ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 48 | Среднегодовые удельные тепловые потери подающего трубопровода | ккал/ч * м | Р | Значение среднегодовых удельных потерь тепла подающего трубопровода, (ккал/час) /м определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 49 | Среднегодовые удельные тепловые потери обратного трубопровода | ккал/ч * м | Р | Значение среднегодовых удельных потерь тепла обратного трубопровода, (ккал/час) /м определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 50 | Нормативные эксплуатационные тепловые потери подающего трубопровода | ккал/ч*м2*С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 51 | Нормативные эксплуатационные тепловые потери обратного трубопровода | ккал/ч*м2*С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 52 | Температура в начале участка подающего трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 53 | Температура в конце участка подающего трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 54 | Температура в начале участка обратного трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 55 | Температура в конце участка обратного трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 56 | Диаметр подающего трубопровода (конструкторский) | м | Р | Значение данной величины определяется в результате Конструкторского расчета |
| 57 | Диаметр обратного трубопровода (конструкторский) | м | Р | Значение данной величины определяется в результате Конструкторского расчета |
| 58 | Шероховатость подающего трубопровода (конструкторский) | мм | Д |  |
| 59 | Шероховатость обратного трубопровода (конструкторский) | мм | Д |  |
| 60 | Оптимальная скорость в подающем трубопроводе (конструкторский) | м/с | Д |  |
| 61 | Оптимальная скорость в обратном трубопроводе (конструкторский) | м/с | Д |  |
| 62 | Разделитель зон статического напора |  | Д | Задается признак разделения данным участком сети на зоны c разным статическим напором: 0 (или пусто) - разделение на зоны отсутствует; 1 - от начала участка начинается новая зона, |

Таблица 59. Описание полей баз данных по объекту паспортизации Потребитель тепловой сети в ПК «ZuluThermo»

| № п.п. | Пользовательское наименование поля | Единицы измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес узла ввода | - | Д |  |
| 2 | Наименование узла | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Высота здания потребителя | м | Д |  |
| 6 | Номер схемы подключения потребителя | - | Д | Задается схема присоединения узла ввода. |
| 7 | Расчетная температуры сетевой воды на входе потребителя | °C | Д |  |
| 8 | Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Д |  |
| 9 | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Д |  |
| 10 | Расчетная средняя нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 11 | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 12 | Число жителей |  | Д |  |
| 13 | Коэффициент изменения нагрузки отопления |  | Д |  |
| 14 | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции |  | Д |  |
| 15 | Коэффициент изменения нагрузки ГВС |  | Д |  |
| 16 | Балансовый коэффициент закрытой ГВС |  | Д |  |
| 17 | Признак наличия регулятора на отопление | - | Д | Задается цифрой от 0 до 3. |
|  |  |  |  | 0 - регулятора на систему отопления нет; 1 - установлен регулятор расхода; |
|  |  |  |  | 2 - установлен регулятор отопления; 3 - установлен регулятор располагаемого напора на подающем трубопроводе |
| 18 | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | - | Д | Задается цифрой от 0 до 1. |
|  |  |  |  | 0 -нет регулирующего клапана на систему вентиляции; 1 - есть регулирующий клапан на систему вентиляции |
| 19 | Признак наличия регулятора температуры | - | Д | Задается цифрой от 1 до 5, где: |
|  |  |  |  | 1 - регулятор температуры на систему горячего водоснабжения есть; |
|  |  |  |  | 2 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из подающего трубопровода; |
|  |  |  |  | 3 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из обратного трубопровода; |
|  |  |  |  | 4 - весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по средней нагрузке Qgv_sred; |
|  |  |  |  | 5 -весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по максимальной нагрузке Qgv max. |
| 20 | Расчетная температура воды на выходе из СО | °C | Д |  |
| 21 | Расчетная температура воды на входе в СО | °C | Д |  |
| 22 | Расчетная температура внутреннего воздуха для СО | °C | Д |  |
| 23 | Расчетный располагаемый напор в СО | м | Д |  |
| 24 | Расчетная температура внутреннего воздуха для СВ | °C | Д |  |
| 25 | Расчетная температура наружного воздуха для СВ | °C | Д |  |
| 26 | Расчетный располагаемый напор в СВ | м | Д |  |
| 27 | Доля циркуляции от расхода на ГВС | % | Д |  |
| 28 | Потери напора в системе ГВС | м | Д |  |
| 29 | Температура воды в циркуляционном контуре | °C | Д |  |
| 30 | Температура холодной воды для закрытой ГВС | °C | Д |  |
| 31 | Температура горячей воды для закрытой ГВС | °C | Д |  |
| 32 | Количество секций ТО на СО | шт. | Д |  |
| 33 | Потери напора в одной секции ТО на СО | м | Д |  |
| 34 | Количество параллельных групп ТО на СО | шт. | Д |  |
| 35 | Расчетная температура сетевой воды на выходе из ТО | °C | Д |  |
| 36 | Расчетная температура сетевой воды на выходе из потребителя | °C | Д |  |
| 37 | Температура воды на выходе из 2 контура ТО | °C | Д |  |
| 38 | Рекомендуемый номер элеватора | - | Р | Рекомендуемый номер элеватора определяется в результате наладочного расчета |
| 39 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора | мм | Р | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора определяется в результате наладочного расчета |
| 40 | Расчетный коэффициент смешения | - | Р | Значение расчетного коэффициента смешения определяется в результате наладочного расчета |
| 41 | Фактический коэффициент смешения | - | Р | Значение фактического коэффициента смешения определяется в результате расчета |
| 42 | Номер установленного элеватора | - | Р | Задается номер фактически установленного элеватора |
| 43 | Диаметр установленного сопла элеватора | мм | Д |  |
| 44 | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 45 | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры сетевой воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 46 | Расход сетевой воды на СО | т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему отопления определяется в результате расчета |
| 47 | Относительный расход воды на СО | - | Р | Относительный расход воды на систему отопления определяется в результате расчета |
| 48 | Относительное количество теплоты на СО | - | Р | В результате расчета определяется относительная нагрузка на систему отопления (отношение текущей нагрузки к расчетной) |
| 49 | Температура воды на входе в СО | °C | Р | Температура воды на входе в систему отопления определяется в результате расчета |
| 50 | Температура воды на выходе из СО | °C | Р | Температура воды на выходе из системы отопления определяется в результате расчета |
| 51 | Температура внутреннего воздуха СО | °C | Р | Значение температуры внутреннего воздуха определяется в результате расчета |
| 52 | Диаметр шайбы на подающем трубопроводе перед СО | мм | Р | Значение диаметра шайбы на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 53 | Количество шайб на подающем трубопроводе перед СО | шт. | Р | Количество шайб на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 54 | Диаметр шайбы на обратном трубопроводе после СО | мм | Р | Значение диаметра шайбы на обратном трубопроводе после системы отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 55 | Количество шайб на обратном трубопроводе после СО | шт. | Р | Количество шайб на обратном трубопроводе после системы отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 56 | Потери напора на шайбе подающего трубопровода перед СО | м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной перед СО (подающий трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 57 | Потери напора на шайбе обратного трубопровода после СО | м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной после СО (обратный трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 58 | Потери напора на сопле | м | Р | Значение потерь напора на сопле элеватора определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 59 | Диаметр шайбы на вводе на подающем трубопроводе | мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 60 | Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе | шт | Р | Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 61 | Диаметр шайбы на вводе на обратном трубопроводе | мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 62 | Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе | шт | Р | Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 63 | Расход сетевой воды на СВ | т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему вентиляции определяется в результате расчета |
| 64 | Относительный расход воды на СВ | т/ч | Р | Относительный расход воды на систему вентиляции определяется в результате расчета |
| 65 | Темп. воды после системы вентиляции | °C | Р | Температура воды после системы вентиляции определяется в результате расчета |
| 66 | Температура внутреннего воздуха СВ | °C | Р | Температура внутреннего воздуха в системе вентиляции определяется в результате расчета |
| 67 | Диаметр шайбы на систему вентиляции | мм | Р | Значение диаметра шайбы на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета |
| 68 | Количество шайб на систему вентиляции | шт | Р | Количество шайб на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета |
| 69 | Расход сетевой воды на ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды на ГВС определяется в результате расчета |
| 70 | Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе | т/ч | Р | Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 71 | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС | мм | Р | Диаметр шайбы на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 72 | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС | шт | Р | Количество шайб на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 73 | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС | мм | Р | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 74 | Количество циркуляционных шайб на ГВС | шт | Р | Количество циркуляционных шайб на ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 75 | Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе перед СО | мм | Д |  |
| 76 | Количество установленных шайб на подающем трубопроводе перед СО | шт | Д |  |
| 77 | Диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе после СО | мм | Д |  |
| 78 | Количество установленных шайб на обратном трубопроводе после СО | шт | Д |  |
| 79 | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции | мм | Д |  |
| 80 | Количество установленных шайб на систему вентиляции | шт | Д |  |
| 81 | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС | мм | Д |  |
| 82 | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС | шт | Д |  |
| 83 | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС | мм | Д |  |
| 84 | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС | шт | Д |  |
| 85 | Количество секций ТО на ГВС I ступень | шт | Д |  |
| 86 | Количество параллельных групп ТО на ГВС I ступени | шт | Д |  |
| 87 | Потери напора в одной секции I ступени | м | Д |  |
| 88 | Испытательная температура на входе 1 контура I ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 89 | Испытательная температура на выходе 1 контура I ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 90 | Испытательная температура на входе 2 контура I ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 91 | Испытательная температура на выходе 2 контура I ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 92 | Испытательная тепловая нагрузка I ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 93 | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды, затекающей в первую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета |
| 94 | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета |
| 95 | Тепловая нагрузка I ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 96 | Температура на входе 1 контура I ступени | °C | Р | Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 97 | Температура на выходе 1 контура I ступени | °C | Р | Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 98 | Температура на входе 2 контура I ступени | °C | Р | Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 99 | Температура на выходе 2 контура I ступени | °C | Р | Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 100 | Количество секций ТО на ГВС II ступень | Шт. | Д |  |
| 101 | Количество параллельных групп ТО на ГВС II ступ. | Шт. | Д |  |
| 102 | Потери напора в одной секции II ступени | м | Д |  |
| 103 | Испытательная температура на входе 1 контура II ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II ступени |
| 104 | Испытательная температура на выходе 1 контура II ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II ступени |
| 105 | Испытательная температура на входе 2 контура II ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура II ступени |
| 106 | Испытательная температура на выходе 2 контура II ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура II ступени |
| 107 | Испытательная тепловая нагрузка II ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 108 | Температура на входе 1 контура II ступени | °C | Р | Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 109 | Температура на выходе 1 контура II ступени | °C | Р | Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 110 | Температура на входе 2 контура II ступени | °C | Р | Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 111 | Температура на выходе 2 контура II ступени | °C | Р | Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 112 | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды, затек. во вторую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета |
| 113 | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II ступени, определяется в результате расчета |
| 114 | Тепловая нагрузка II ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 115 | Расход сетевой воды на СО после наладки | т/ч | Р | В результате расчета определяется расход сетевой воды на систему отопления после наладки |
| 116 | Напор на регуляторе давления СО | м | Р | В результате расчета определяется необходимый располагаемый напор для системы отопления |
| 117 | Коэффициент пропускной способности РД СО | - | Д |  |
| 118 | Суммарный расход сетевой воды | т/ч | Р | В результате расчетов определяется суммарный расход сетевой воды |
| 119 | Располагаемый напор на вводе потребителя | м | Р | Значение располагаемого напора на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 120 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 121 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 122 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Давление в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 123 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Давление в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 124 | Утечка из системы теплопотребления | т/ч | Р | Утечка из системы теплопотребления определяется в результате расчета |
| 125 | Потери тепла от утечки | Ккал | Р | Потери тепла от утечки определяется в результате расчета |
| 126 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до потребителя |
| 127 | Путь, пройденный от источника | м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до потребителя |
| 128 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 129 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 130 | Расчетный расход на СО (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему отопления для выполнения конструкторского расчета |
| 131 | Расчетный расход на СВ (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему вентиляции для выполнения конструкторского расчета |
| 132 | Расчетный расход на ГВС (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему ГВС для выполнения конструкторского расчета |
| 133 | Располагаемый напор на вводе (конструкторский) | м | Д | Задается располагаемый напор для выполнения конструкторского расчета |

Таблица 60. Описание полей баз данных по объекту паспортизации Обобщенный потребитель тепловой сети в ПК «ZuluThermo»

| № п.п. | Пользовательское наименование поля | Единицы измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | - | Д | Задается пользователем, например, пос. Кингисеппский, д. 2 |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель |
| 3 | Геодезическая отметка | м | Д | Задается геодезическая отметка поверхности земли, на которой находится данный узел ввода |
| 4 | Способ задания нагрузки | - | Д | Указывается способ задания нагрузки: |
|  |  |  |  | 0 - задается расходом; 1 - задается сопротивлением |
| 5 | Циркулирующий расход | т/ч | Д | Задается величина циркулирующего расхода необходимого для данного потребителя. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если способ задания нагрузки установлен задается расходом |
| 6 | Коэффициент изменения циркулирующего расхода |  | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения циркуляционного расхода по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. |
|  |  |  |  | В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20% |
| 7 | Расход на открытый водоразбор | т/ч | Д | Задается величина расхода на открытый водоразбор |
| 8 | Коэффициент изменения расхода на водо- разбор |  | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на открытый водоразбор по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20% |
| 9 | Доля водоразбора из подающего трубопровода |  | Д | Указывается доля открытого водоразбора из подающего трубопровода, например, 0,4 - 40% водоразбора из подающего трубопровода |
| 10 | Расчетное обобщенное сопротивление | м/(т/ч)*2 | Д | Указывается величина предварительно рассчитанного обобщенного сопротивления. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если способ задания нагрузки задается сопротивлением |
| 11 | Требуемый напор | м | Д | Задается требуемый располагаемый напор на обобщенном потребителе, например, 10, 15, 20 и т.д. метров |
| 12 | Минимальный статический напор | м | Д | Задается минимальный статический напор на обобщенном потребителе, например, 10, 15, 20 и т.д. метров |
| 13 | Располагаемый напор | м | Р | Значение располагаемого напора определяется в результате расчета |
| 14 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 15 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 16 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 17 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 18 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 19 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 20 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 21 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 22 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 23 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 24 | Обобщенное сопротивление | м/(т/ч)*2 | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 25 | Расход воды на открытый водоразбор | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 26 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 27 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 28 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета |

Таблица 61. Описание полей баз данных по объекту паспортизации ЦТП тепловой сети в ПК «ZuluThermo»

| № п.п. | Пользовательское наименование поля | Единицы измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес | - | Д |  |
| 2 | Наименование узла | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, |
|  |  |  |  | 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Номер схемы подключения узла | - | Д | Задается схема присоединения ЦТП |
| 6 | Расчетная температура на входе 1 контура | °C | Д |  |
| 7 | Расчетная температура на выходе 1 контура | °C | Д |  |
| 8 | Расчетная температура на входе 2 контура | °C | Д |  |
| 9 | Расчетная температура на выходе 2 контура | °C | Д |  |
| 10 | Располагаемый напор второго контура | м | Д |  |
| 11 | Напор в обратнике второго контура | м | Д |  |
| 12 | Количество секций ТО на СО | шт. | Д |  |
| 13 | Потери напора в одной секции ТО на СО | м | Д |  |
| 14 | Количество параллельных групп ТО на СО | шт. | Д |  |
| 15 | Рекомендуемый номер элеватора | - | Р | Определяется в результате расчета |
| 16 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора | мм | Р | Определяется в результате расчета |
| 17 | Расчетный коэффициент смешения | - | Р | Определяется в результате расчета |
| 18 | Фактический коэффициент смешения | - | Р | Определяется в результате расчета |
| 19 | Номер установленного элеватора | - | Д |  |
| 20 | Диаметр установленного сопла элеватора | мм | Д |  |
| 21 | Потери напора в сопле элеватора | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 22 | Температура на входе 1 контура | °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 23 | Температура на выходе 1 контура | °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 24 | Температура на выходе 2 контура | °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 25 | Температура на входе 2 контура | °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 26 | Диаметр шайбы на подающем трубопроводе | мм | Р | Определяется в результате расчета |
| 27 | Количество шайб на подающем трубопроводе | шт. | Р | Определяется в результате расчета |
| 28 | Диаметр шайбы на обратном трубопроводе | мм | Р | Определяется в результате расчета |
| 29 | Количество шайб на обратном трубопроводе | шт. | Р | Определяется в результате расчета |
| 30 | Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе | мм | Д |  |
| 31 | Количество установленных шайб на подающем трубопроводе | шт. | Д |  |
| 32 | Диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе | мм | Д |  |
| 33 | Количество установленных шайб на обратном трубопроводе | шт. | Д |  |
| 34 | Потери напора на шайбе в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 35 | Потери напора на шайбе в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 36 | Диаметр шайбы на ГВС | мм | Р | Определяется расчета в результате |
| 37 | Количество шайб на ГВС | шт. | Р | Определяется расчета в результате |
| 38 | Диаметр установленной шайбы на ГВС | мм | Д |  |
| 39 | Количество установленных шайб на ГВС | шт. | Д |  |
| 40 | Потери напора на шайбе ГВС | м | Р | Определяется расчета в результате |
| 41 | Температура холодной воды | °C | Д |  |
| 42 | Температура воды на ГВС | °C | Д |  |
| 43 | Располагаемый напор 2 контура ГВС | м | Д |  |
| 44 | Напор в обратнике 2 контура ГВС | м | Д |  |
| 45 | Количество секций ТО на ГВС I ступень | шт | Д |  |
| 46 | Количество параллельных групп ТО на ГВС I ступени | шт | Д |  |
| 47 | Потери напора в одной секции I ступени | м | Д |  |
| 48 | Испытательная температура на входе 1 контура I ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 49 | Испытательная температура на выходе 1 контура I ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 50 | Испытательная температура на входе 2 контура I ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 51 | Испытательная температура на выходе 2 контура I ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 52 | Испытательная тепловая нагрузка I ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 53 | Расход сетевой воды I ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 54 | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета |
| 55 | Тепловая нагрузка I ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 56 | Температура на входе 1 контура I ступени | °C | Р | Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 57 | Температура на выходе 1 контура I ступени | °C | Р | Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 58 | Температура на входе 2 контура I ступени | °C | Р | Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 59 | Температура на выходе 2 контура I ступени | °C | Р | Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 60 | Количество секций ТО на ГВС II ступень | шт. | Д |  |
| 61 | Количество параллельных групп ТО на ГВС II ступени | шт. | Д |  |
| 62 | Потери напора в одной секции II ступени | м | Д |  |
| 63 | Испытательная температура на входе 1 контура II ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II ступени |
| 64 | Испытательная температура на выходе 1 контура II ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II ступени |
| 65 | Испытательная температура на входе 2 контура II ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура II ступени |
| 66 | Испытательная температура на выходе 2 контура II ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура II ступени |
| 67 | Испытательная тепловая нагрузка II ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 68 | Температура на входе 1 контура II ступени | °C | Р | Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 69 | Температура на выходе 1 контура II ступени | °C | Р | Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 70 | Температура на входе 2 контура II ступени | °C | Р | Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 71 | Температура на выходе 2 контура II ступени | °C | Р | Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 72 | Расход сетевой воды II ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 73 | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II ступени, определяется в результате расчета |
| 74 | Тепловая нагрузка II ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 75 | Расход сетевой воды на квартал после наладки | т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 76 | Подключенная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала |
| 77 | Подключенная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала |
| 78 | Подключенная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала |
| 79 | Суммарный расход сетевой воды | т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 80 | Располагаемый напор на вводе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 81 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 82 | Напор в обратном трубопроводе на вводе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 83 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 84 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 85 | Располагаемый напор 2 контура ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 86 | Напор в подающем трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 87 | Напор в обратном трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 88 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 89 | Давление в подающем трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 90 | Давление в обратном трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 91 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 92 | Напор в обратном трубопроводе 2 контура | м | Р | Определяется в результате расчета |
|  | ЦТП |  |  |  |
| 93 | Расход воды по перемычке | т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 94 | Расчетная температура внутр. воздуха для СО | °C | Д |  |
| 95 | Расчетная средняя нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 96 | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 97 | Наличие регулятора на ГВС | - | Д | Указывается признак наличия регулятора температуры на систему горячего водоснабжения: 0 - отсутствует; 1 - установлен |
| 98 | Балансовый коэффициент закрытой ГВС | - | Д |  |
| 99 | Способ дросселирования на ЦТП | - | Д | Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой от 0 до 6. 0 - дросселирование на ЦТП не производится, если это не является обязательным; 1 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 2 -дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе; 3 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, места установки шайб определяются автоматически;4 -устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), места установки шайб определяются автоматически; 5 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 6 -устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе |
| 100 | Запас напора при дросселировании | м | Д |  |
| 101 | Расчетная температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 102 | Текущая температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 103 | Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе | °C | Д |  |
| 104 | Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе | °C | Д |  |
| 105 | Среднегодовая температура грунта | °C | Д |  |
| 106 | Среднегодовая температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 107 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах | °C | Д |  |
| 108 | Текущая температура грунта | °C | Д |  |
| 109 | Текущая температура воздуха в подвалах | °C | Д |  |
| 110 | Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП | т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 111 | Тепловая нагрузка верхней ступени ТО ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 112 | Тепловая нагрузка нижней ступени ТО ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 113 | Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 114 | Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 115 | Потери тепла от утечек в системе теплопотребления | Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 116 | Испытательная температура воды на входе 1 контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 117 | Испытательная температура воды на выходе | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
|  | 1 контура |  |  |  |
| 118 | Испытательная температура воды на входе 2 контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 119 | Испытательная температура воды на выходе | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
|  | 2 контура |  |  |  |
| 120 | Испытательная расход 1 контура | т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0 |
| 121 | Испытательная расход 2 контура | т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0 |
| 122 | Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 123 | Тепловые потери в подающем трубопроводе | Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 124 | Тепловые потери в обратном трубопроводе | Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 125 | Расход воды на утечки в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 126 | Расход воды на утечки в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 127 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 128 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате расчета |
| 129 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 130 | Давление вскипания | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 131 | Давление вскипания на выходе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 132 | Статический напор | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 133 | Статический напор на выходе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета источника от которого запитывается данный узел тепловой сети |

Таблица 62. Описание полей баз данных по объекту паспортизации Узел тепловой сети в ПК «ZuluThermo»

| № п.п. | Пользовательское наименование поля | Единицы измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1,2, 3, и т.д. соответствующая номеру |
| 3 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 4 | Слив из подающего трубопровода | т/ч | Д |  |
| 5 | Слив из обратного трубопровода | т/ч | Д |  |
| 6 | Располагаемый напор | м | Р | Значение располагаемого напора в узле определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 7 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 8 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 9 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 10 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 11 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 12 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 13 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до узла |
| 14 | Путь, пройденный от источника | м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до узла |
| 15 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 16 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 17 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета |

Таблица 63. Описание полей баз данных по объекту паспортизации Насосная станция тепловой сети в ПК «ZuluThermo»

| № п.п. | Пользовательское наименование поля | Единицы измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование насосной станции | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Д |  |
| 3 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 4 | Марка насоса на подающем трубопроводе | - | Д | Пользователем указывается марка насоса, установленного на подающем трубопроводе. |
| 5 | Число насосов на подающем трубопроводе | шт | Д |  |
| 6 | Марка насоса на обратном трубопроводе | - | Д | Пользователем указывается марка насоса, установленного на обратном трубопроводе. |
| 7 | Число насосов на обратном трубопроводе | шт | Д |  |
| 8 | Напор насоса на подающем трубопроводе | м | Д |  |
| 9 | Напор насоса на обратном трубопроводе | м | Д |  |
| 10 | Напор на входе в насосную в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 11 | Напор на входе в насосную в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 12 | Напор на выходе из насосной в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 13 | Напор на выходе из насосной в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 14 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 15 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 16 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 17 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 18 | Давление в подающем тр-де перед узлом | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 19 | Давление в подающем тр-де после узла | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 20 | Давление в обратном тр-де перед узлом | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 21 | Давление в обратном тр-де после узла | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 22 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 23 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 24 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 25 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 26 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета |

Таблица 64. Описание полей баз данных по объекту паспортизации Задвижка тепловой сети в ПК «ZuluThermo»

| № п.п. | Пользовательское наименование поля | Единицы измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование арматуры | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект |
| 3 | Наименование источника | - | Д |  |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Марка задвижки на подающем трубопроводе |  | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на подающем трубопроводе |
| 6 | Условный диаметр на подающем трубопроводе | м | Д |  |
| 7 | Степень открытия на подающем трубопроводе | - | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры, установленной на подающем трубопроводе |
| 8 | Марка задвижки на обратном трубопроводе. | - | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на обратном трубопроводе |
| 9 | Условный диаметр на обратном трубопроводе | м | Д |  |
| 10 | Степень открытия на обратном трубопроводе | - | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры на обратном трубопроводе |
| 11 | Место установки | - | Д |  |
| 12 | Тип трубопровода | - | Д |  |
| 13 | Располагаемый напор | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 14 | Располагаемый напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 15 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 16 | Напор после узла в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 17 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 18 | Напор после узла в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 19 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 20 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 21 | Тип арматуры | - | Д |  |
| 22 | Марка арматуры | - | Д |  |
| 23 | Условный диаметр | мм | Д |  |
| 24 | Условное давление | кгс/см2 | Д |  |
| 25 | Дата изготовления | - | Д |  |
| 26 | Дата установки | - | Д |  |
| 27 | Материал | - | Д |  |
| 28 | Конструкция затвора | - | Д |  |
| 29 | Завод изготовитель | - | Д |  |
| 30 | Шифр арматуры | - | Д |  |
| 31 | Коэффициент местного сопротивления | - | Д |  |
| 32 | Пропускная способность | т/ч | Д |  |
| 33 | Тип привода | - | Д |  |
| 34 | Марка привода | - | Д |  |
| 35 | Дата последнего ремонта | - | Д |  |
| 36 | Вид ремонта | - | Д |  |
| 37 | Примечание | - | Д |  |
| 38 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 39 | Давление после узла в подающем | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 39 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 41 | Давление после узла в обратном | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 40 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате расчета |
| 41 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 42 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 43 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 44 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета |

Представленное наполнение паспорта объекта тепловой сети является базовым. При необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, убраны, добавлены и перегруппированы.

Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В электронной модели системы теплоснабжения районы теплоснабжения представляются как объекты, сгруппированные по территориальному (административному или другому) признаку. Электронная модель схемы теплоснабжения обеспечивает получение данных о единице (единицах) деления в форме запросов. Порядок формирования запросов в ПК «ZuluThermo» следующий:

- Активируется слой, в базе данных которого находятся требуемые для вывода данные (в списке слоев  указанного слоя активируется команда ).

- Активируется команда «Выделить областью» панели «Навигация».

3. Используя Alt, указать расчетную единицу, по которой запрашиваются данные. При этом в группу объединяются все объекты слоя и активируется команда «Отменить группу»  панели «Карта». Если объекты, которые надо выделить окажутся на пересечении контуров объектов других слоев, то в диалоговом
окне «Пересечение с контуром из слоя» необходимо выбрать слой, в который
входит объект и в пределах которого создается группа (Рисунок 14).

Рисунок 14. Диалоговое окно «Пересечение с контуром из слоя»

4. Активируется команда «Информация» на панели «Навигация».

5. Указывается объект активного слоя в выделенной группе. В результате этого действия выводится табло информации по выбранному объекту с активной вкладкой «Текущая запись».

6. На выведенном табло активируется вкладка «Запрос». В результате этого действия происходит переход на вкладку «Запрос» того же табло. На верхней панели кнопка отображается в активном состоянии.

7. Активируется команда «Запрос» , расположенная на верхней панели
того же табло. В результате этого действия происходит переход на вкладку «Ответ» того же табло, где в табличной форме представлены данные по ранее созданной группе объектов.

8. При необходимости вывода данных используются соответствующие команды верхней панели табло.

Использование SQL запросов для получения данных

Получение данных для паспортизации всех расчетных единиц осуществляется с помощью SQL запросов.

Конструкция типового запроса имеет вид:

Selecta.имяЯчейки1Слоя1, a.имяЯчейкиNСлоя1, b.имяЯчейки1Слоя2, b.имяЯчейкиNСлоя2 from имяСлоя1 asajoin имяСлоя2 asbona.geometry.stwithin(b.geometry) wherea.type=номерТипаОбъекта

Черным цветом в структуре запроса выделены постоянные элементы запроса; красным – требуемые для вывода ячейки; синим – псевдонимы слоев.

При таком запросе выборка данных осуществляется на основании пространственного сравнения объектов между собой – путем сопоставления координат объектов и определения их графического расположения относительно друг
друга. То есть в результате обработки запроса выделяются все объекты указанного Типа из Слоя1, которые графически находятся внутри объектов Слоя2 и выводятся данные в табличной форме (Таблица 65).

Таблица 65. Результат обработки запроса

| имяЯчейки1Слоя1 | имяЯчейкиNСлоя1 | имяЯчейки1Слоя2 | имяЯчейкиNСлоя2 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

Количество запрашиваемых для вывода ячеек ограничивается общим числом ячеек в базах данных соответствующих слоев (Слоя1 и Слоя2).

Информация по Типам объектов может быть получена из Структуры слоя
(Рисунок 15), где она представлена уникальным номером (ID), либо при выделении необходимого объекта и просмотра информации о нем в окне «Свойства»
(Рисунок 15).

Рисунок 15. Отображение данных по Типу объекта

Стандартные Типы элементов тепловой сети приведены в таблице 66.

Таблица 66. Стандартные Типы элементов тепловой сети

| Наименование элемента модели тепловой сети | Тип элемента - уникальный номер (ID) в структуре слоя |
| --- | --- |
| Источник | 1 |
| Участок | 6 |
| Потребитель | 3 |
| Обобщенный потребитель | 12 |
| Узел | 2 |
| Центральный тепловой пункт (ЦТП) | 8 |
| Насосная станция | 4 |
| Задвижка | 5 |
| Перемычка | 11 |
| Дросселирующие устройства | 7 |
| Вспомогательный участок | 13 |

Структура запроса:

Select a.[Адрес узла ввода], a.[Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч],
a.[Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч], a. [Номер источника], b.[Номер кадастрового квартала] from [T_seti] as a join [Uss_Cadastral] as b
ona.geometry.stwithin(b.geometry) wherea.type=3

Содержание структуры запроса приведено в таблице 67.

Таблица 67 Содержание структуры запроса по кадастровым кварталам

| Часть структуры запроса | Содержание структуры запроса |
| --- | --- |
| Select | Оператор выборки данных |
| a.[Адрес узла ввода] a.[Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч] a.[Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч] a. [Номер источника] | Ячейки, запрашиваемые для вывода в итоговую таблицу из базы данных слоя модели тепловой сети. |
| b.[Номер кадастрового квартала] | Ячейки, запрашиваемые для вывода в итоговую таблицу из базы данных слоя кадастрового деления. |
| from | Команда SQL, стоящая перед указанием слоев, из которых делается выборка данных |
| [T_seti] as a | Обозначение слоя под псевдонимом «a» |
| join | Команда SQL, при которой каждая запись данных первого слоя сопоставляется с каждой записью другого слоя на предмет выполнения условия соединения |
| [Uss_Cadastral] as b | Обозначение слоя под псевдонимом «b» |
| on a.geometry.stwithin(b.geometry) | Описание условия соединения слоев – элементы слоя «a» геометрически находятся внутри элементов слоя «b» |
| where | Команда SQL, определяющая наличие дополнительного условия выборки |
| a.type=3 | Описание дополнительного условия выборки – основное условие применяется только к элементам указанного типа и данные выводятся так же только по данному типу. |

При необходимости сохранения содержания запроса, а также результатов
его обработки используются соответствующие команды верхней панели табло
вкладки «Ответ».

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

1. Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

2. Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе в аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3. Конструкторский расчет тепловой сети.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений, выполняемых в тепловых сетях, осуществляется решением коммутационных задач, в результате решения которых возможно проведение анализа изменения режимов работы тепловых сетей из-за отключения задвижек или участков сети. В результате решения этих задач определяются объекты, попавшие под отключение. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Объем воды в подающем и обратном трубопроводе

Суммируются объемы воды во всех попавших под отключение участков сети. Объем каждого участка вычисляется по формуле:

где, L- длина участка, м; D- диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.

По каждому потребителю суммируются расчетные нагрузки:

- на отопление;

- на вентиляцию;

- на ГВС.

Объем внутренних систем теплопотребления

Рассчитывается исходя из следующей зависимости:

- расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

V- удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м3*ч)/Гкал.

Объем воды в системе отопления

Значения удельного объема воды (У) в системе отопления с радиаторами высотой 1000 мм при различных перепадах температур:

|  | Перепад температур веды в системе теплопотребления ºС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95-70 | 110-70 | 130-70 | 140-70 | 150-70 | 180-70 |
| V | 31 | 28.2 | 24.2 | 23.2 | 21.6 | 18.2 |

Объем воды в системе вентиляции

Значения удельного объема воды (V) в системе вентиляции при различных перепадах температур:

|  | Перепад температур веды в системе теплопотребления ºС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95-70 | 110-70 | 130-70 | 140-70 | 150-70 | 180-70 |
| V | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 4.4 |

Объем воды в системе ГВС

Удельный объем воды (V) на заполнение местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определяется из гидравлического расчета (м3*ч)/Гкал.

Суммарный объем воды

Суммируются объем воды в подающем, обратном трубопроводе и объем воды внутренних систем теплопотребления.

Запуск расчета

Запуска решения коммутационных задач осуществляется командой из главного меню Задачи/Коммутационные задачи (рисунок 16).

Рисунок 16. Диалог «Коммутационные задачи»

При выборе «Слой...» в появившемся диалоговом окне выбирается слой тепловой сети (рисунок 17).

Рисунок 17 Диалог выбора слоя

Далее проводится анализ переключений или поиск в слое-подложке.

Анализ переключений

При анализе переключений определяются объекты, которые попадают под отключения и включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Запуск анализа переключений

Запуск анализа переключений выполняется в следующем порядке:

    - Запускается решение «Коммутационных задач»;

    - Выполняется выбор «Анализа переключений»;

    - Выполняется вызов диалога настроек программы;

    - Выполняется выбор на карте запорного устройства (участка), для которого производится отключение. Выбранный объект добавляется в список переключаемых объектов сети (рисунок 18).

Рисунок 18 Список переключаемых объектов

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети (рисунок 19).

Рисунок 19 Отображение отключений на карте

5. Выполняется выбор необходимого вида переключения (рисунок 19).

Рисунок 20 Работа в окне «Коммутационные задачи»

Виды переключений:

- «Включить» - режим объекта устанавливается на «Включен»;

- «Выключить» - режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- «Изолировать от источника» - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

- «Отключить от источника» - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

6. Выполняется запуск («Выполнить») расчета коммутационной задачи. В результате выполнения задачи появится браузер «Просмотр результата», содержащий табличные данные результатов расчета (рисунок 21). Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 21 Пример окна результатов расчета

Далее осуществляется «Поиск в слое-подложке», который позволяет определить в заданном слое- подложке (обычно слой зданий) объекты, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя- подложки и выводятся в отчет (рисунок 22).

Рисунок 22 Окно поиска слоя в подложке Необходимые условия поиска

Необходимые условия поиска:

- «Всех в сети» - осуществляется поиск всех потребителей в слое сети;

- «Из группы» - осуществляется поиск потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

- «Из списка» - осуществляется поиск потребителей, которые добавлены в список.

Необходимые настройки:

- выполняется вызов диалога «Настройки»:

- запускается выполнение «Коммутационных задач»;

- запускается выполнение «Настройки» (рисунок 23).

Рисунок 23 Настройки коммутационных задач

Открывшийся диалог настроек имеет следующие вкладки:

- «Слой сети». Выбирается нужный слой и вид (Тепловая сеть) сети (рисунок 24);

Рисунок 24 Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки»

- «Анализ переключений». В списке «Выберите типы объектов сети, участвующие в анализе» включается перечень всех типов элементов для выбранного слоя сети (рисунок 25).

Рисунок 25 Настройка анализа переключений

При выделении названия объекта в верхней части окна, в списке «Доступные поля» отображается список всех полей базы данных выбранного объекта, которые могут быть включены в отчет. В списке «Поля для вывода» отображается список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

- «Слой подложка» (рисунок 26) - слой, в котором осуществляется поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети (слой зданий). Объекты выбранного слоя подложки раскрашиваются в зависимости от состояния потребителя, изображенного на этом объекте (здания окрашиваются под выключенными потребителями) (рисунок 27).

Рисунок 26 Настройка слоя-подложки

Рисунок 27 Отображение отключений на тематической раскраске

В браузере «Просмотр результата» результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

- «Раскраска» - раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети задаются стили и цвета заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей (рисунок 28). Заданный стиль для состояния используется при задании стиля и цвета заливки нужного режима (рисунок 29).

Рисунок.28 Настройка раскраски слоя подложки

Рисунок 29 Настройка раскраски площадных объектов

Режим «Не определен» соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами.

Работа со списком объектов

В список объектов добавляются объекты, выбираемые из активного слоя карты в следующем порядке:

    - На карте выделяется запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение;

    - Объект добавляется в список. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

    - При выбранной вкладке «Анализ переключений» просматривается и распечатывается отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета выбираются из настроек соответствующего типа объекта сети (рисунок 30).

Рисунок.30 Отчет по списку отключаемых объектов

Просмотр результатов расчета

Вывод результатов анализа переключений осуществляется в окно, вкладки которого содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета (рисунок 31).

Рисунок 31 Пример окна результатов расчета

Окно «Просмотр результата» содержит табличные данные результатов расчета, а также таблицы попавших под отключения объектов (рисунок 32). При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект.

Рисунок 32 Пример поиска выключенного объекта на карте

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в соответствии с данными, занесенными в электронную модель, а именно потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах тепло-снабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

В базу данных электронной модели заносится информация по установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» источников

тепловой энергии.

Указанные выше данные заносятся в электронную модель для существующего положения (1-й слой) и на перспективу до расчетного срока (2-й слой).

Для определения балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии выполняется следующая последовательность действий:

1. В электронной модели выделяется источник тепловой энергии.

2. С помощью опции «Найти связанные» меню «Карта» вкладка «Топология» выделяются все подключенные к источнику тепловые сети и потребители.

3. С помощью опции «Добавить в группу» (правая клавиша манипулятора) выделенные объекты тепловой сети объединяются в группу.

4. С помощью опции «Информация» производится запрос по группе потребителей:

•	Сумма «Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч»;

•	Сумма «Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч»;

•	Сумма «Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч».

5. В результате запроса определяется суммарная подключенная тепловая нагрузка к источнику тепловой энергии.

6. Результаты запроса заносятся в базу данных источника в соответствующие поля:

a. «Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч»;

b. «Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч»;

c. «Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч».

Аналогично запросами обрабатываются результаты наладочного расчета

тепловой сети от выделенного источника. Если расчет выполнялся с включенными опциями «С учетом утечек» и «С учетом тепловых потерь», то в поле «Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч» базы данных источника автоматически заносятся результаты расчета тепловых потерь.

7. После проведения описанных выше операций с электронной моделью для всех источников тепловой энергии формируется запрос к базе данных источников на выборку следующих данных:

a. Наименование источника;

b. Установленная мощность;

c. Располагаемая мощность;

d. Располагаемая мощность «нетто»;

e. Текущая нагрузка на отопление;

f. Текущая нагрузка на вентиляцию;

g. Текущая нагрузка на ГВС;

h. Тепловые потери в тепловых сетях.

При необходимости результаты обработки запроса могут быть выгружены

во внешние таблицы типа *.xls.

8. По каждому источнику определяется резерв (дефицит) располагаемой тепловой мощности «нетто» и присоединенной тепловой нагрузки с учетом тепловых потерь.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) для участков тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию, или запроектированных до 1988 года, а также для участков тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию после монтажа, а также реконструкции или капитального ремонта, при которых производились работы по замене тепловой изоляции после 1988 года принимаются по специальным таблицам.

Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы тепловой сети по нормам тепловых потерь осуществляется раздельно для подземной и надземной прокладок по формулам:

- для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

- для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам:

- удельные (на один метр длины) часовые тепловые потери, определенные по нормам тепловых потерь для каждого диаметра трубопровода при среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной прокладки, ккал/(м*ч);

L - длина трубопроводов на участке тепловой сети с диметром d«. в двухтрубном исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) линии при надземной прокладке, м;

- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматурой, компенсаторами, опорами. Принимается для подземной канальной и надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 0,15 м и 1,15 при диаметрах 0,15 м и более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки.

Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам тепловых потерь для тепловых сетей, тепловая изоляция которых выполнена в соответствии с нормативными требованиями, или по нормам тепловых потерь (нормы плотности теплового потока) для тепловых сетей с тепловой изоляцией.

Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой разности температур сетевой воды и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающейся от значений, приведенных в нормах, определяются путем линейной интерполяции или экстраполяции.

Интерполируется среднегодовая температура воды в соответствующем трубопроводе тепловой сети или на разность среднегодовых температур воды и грунта для данной тепловой сети (или на разность среднегодовых температур воды в соответствующих линиях и окружающего воздуха для данной тепловой сети).

Среднегодовая температуру окружающей среды определяется на основании средних за год температур наружного воздуха и грунта на уровне заложения трубопроводов, принимаемых по климатологическим справочникам или по данным метеорологической станции. Среднегодовые температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети находятся как среднеарифметические из среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь период работы сети в течение года. Среднемесячные температуры воды определяются по утвержденному эксплуатационному температурному графику при среднемесячной температуре наружного воздуха.

Для тепловых сетей с тепловой изоляцией удельные часовые тепловые потери определяются:

- для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам по формуле:

Где  - удельные часовые тепловые потери суммарно по подающему и обратному трубопроводам каждого диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем, чем для данной сети) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, ккал/(м*ч);

Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта (°С) определяются по формуле:

Определение часовых тепловых потерь тепловыми сетями, теплоизоляционные конструкции которых выполнены в соответствии с нормами, принципиально не отличается от вышеприведенного. В то же время необходимо учитывать следующее:

- нормы приведены раздельно для тепловых сетей с числом часов работы в год более 5000, а также 5000 и менее;

- для подземной прокладки тепловых сетей нормы приведены раздельно для канальной и бесканальной прокладок;

- нормы приведены для абсолютных значений среднегодовых температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, а не для разности среднегодовых температур сетевой воды и окружающей среды;

- удельные тепловые потери для участков подземной канальной и бесканальной прокладок для каждого диаметра трубопровода находятся путем суммирования тепловых потерь, определенных по нормам раздельно для подающего и обратного трубопроводов.

Среднегодовое значение температуры сетевой воды - определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды по принятому температурному графику регулирования отпуска теплоты, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха за весь период работы тепловой сети в течение года.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние значения из соответствующих статистических климатологических значений за последние 5 лет по данным местной метеорологической станции или по климатологическим справочникам.

Среднегодовое значение температуры грунта определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры грунта на глубине залегания трубопроводов.

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя. Расчет выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов» ОАО «Газпром промгаз» [http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1590] Скачать документ в формате PDF [http://politerm.com.ru/download/Metodika_nad.pdf].

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих
надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по
результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка
эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до
реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Запуск расчета

Перед запуском расчета, проверяются настройки расчетов, а также вводится необходимая исходная информация: «Исходные данные».

Для запуска расчета надежности:

1. Выполняется команда главного меню Задачи |ZuluThermo или нажимается кнопка  панели инструментов. Открывается диалог теплогидравлических расчетов (Рисунок 33).

Рисунок 33 Окно теплогидравлических расчетов

2. Осуществляется переход на вкладку Надежность.

3. Нажимается кнопка Слой, выбирается слой рассчитываемой тепловой
сети в открывшемся диалоге (Рисунок 34) и нажимается кнопка ОК чтобы подтвердить выбор и закрыть диалог.

Рисунок 34 Окно выбора слоя

4. Отмечается источник, для которого будет производиться расчет и устанавливается флажок напротив соответствующего названия. (Рисунок 35).

Рисунок 35 Выбор источника для расчета

5. В левой части диалогового окна задаются параметры проводимого расчета, устанавливаются флажки напротив необходимых параметров:

- C учетом утечек - проводить ли расчет с учетом нормативных утечек в
тепловой сети;

- С учетом тепловых потерь - проводить ли расчет с учетом тепловых
потерь. Дополнительно требуется выбрать способ учета: с учетом
нормативных тепловых потерь или потерь через изоляцию;

- Сопла и шайбы из наладки – при включении данной опции, в расчете
будут участвовать шайбы, подобранные в результате наладочного
расчета.

6. В левой части диалогового окна указываются исходные данные:

- Отопительный период, ч - в этом поле указывается продолжительность отопительного периода в часах.

- Тниж. расч, ч - в этом поле указывается продолжительность (часы)
стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления;

- Средняя Тнв за период, C - в этом поле указывается средняя температура наружного воздуха за отопительный период.

7. Нажимается кнопка Расчет.

Исходные данные

Прежде чем приступить к любому инженерному расчету, необходимо занести исходные данные. По умолчанию поля для расчета надежности в базах данных отсутствуют, поэтому сначала поля надо добавить в базу данных («Добавление полей в базы данных»), а затем внести исходную информацию для расчета.

- «Добавление полей в базы данных»;

- «Участок»;

- «Обобщенный потребитель»;

- «Задвижка»;

- «Потребитель».

Добавление полей в базы данных

По умолчанию поля для расчета надежности в базах данных отсутствуют.
Для их добавления следует:

1. Выбирается команда главного меню Задачи |ZuluThermo или нажимается
кнопка панели инструментов. Открывается диалог теплогидравлических расчетов (Рисунок 36).

Рисунок 36 Окно теплогидравлических расчетов

2. Нажимается кнопка Слой... и в появившемся диалоговом окне с помощью
левой кнопки мыши выбирается слой тепловой сети. Нажимается кнопка ОК.

3. Осуществляется переход на вкладку Сервис.

4. Нажимается кнопка Добавить поля по надежности. (Рисунок 37).

Рисунок 37 Добавление полей

В результате в базы данных по всем объектам, участвующим в расчете, добавятся поля исходных данных и результаты расчета надежности.

Участок

Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
участкам тепловой сети:

1. L, Длина участка, м- задается длина участка трубопровода в плане с
учетом длины П-образных компенсаторов. Поле Длина участка можно заполнить
автоматически для всех участков тепловой сети;

2. Dpod, Внутренний диаметр подающего трубопровода, м - задается в
метрах внутренний диаметр подающего трубопровода, например, 0.05, 0.1, 0.15
м.;

3. Dobr, Внутренний диаметр обратного трубопровода, м– задается в метрах внутренний диаметр обратного трубопровода, например, 0.05, 0.1, 0.15 м.

4. Proklad, Вид прокладки тепловой сети - задается вид прокладки участка
трубопровода, для этого выбирается соответствующая строка, нажимается кнопа 
и в открывшемся меню выбирается требуемый пункт: надземная, подземная
канальная, подземная бесканальная, подвальная;

5. Texp_nad, Период эксплуатации, лет - указывается время эксплуатации
трубопровода. Возможно указать год прокладки трубопровода или срок его эксплуатации. По умолчанию расчетный год считается текущий, настроить его можно
в настройках расчета надежности («Настройка расчета надежности»).

6. Lambda_t_nad, Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) - указывается
средняя интенсивность отказов трубопровода на основе статистических данных.
Если пользователь не вносит статистические данные по отказам оборудования
тепловых сетей, то среднее значение интенсивности отказов 1 км одного теплопровода участка тепловой сети в течение часа, принимается равным 5.7E-006,
1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Если значение поля 0 или Пусто, то данный объект
считается полностью надежным и в расчете не участвует.

7. Lambda_r_nad, Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) - задается рассчитанная пользователем величина интенсивности отказов. Указывается для
уточнения математической модели в случае, если были проведены самостоятельные расчеты. В случае использования данного поля, значения Средней интенсивности отказов в расчете не участвуют.

8. Tr_nad, Расчетное время восстановления, ч- указывается время восстановления данного участка на основе собственных данных. Используется для
уточнения математической модели в случае, если были проведены самостоятельные расчеты.

Обобщенный потребитель

Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
обобщенным потребителям тепловой сети:

1. Beta_nad, Коэффициент тепловой аккумуляции, ч – указывается коэффициент тепловой аккумуляции потребителя;

2. Tmin_nad, Минимально допустимая температура,°С – указывается минимально допустимая температура внутреннего воздуха у потребителя, на время
устранения аварии.

Задвижка

Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
задвижкам:

1. Texp_nad, Период эксплуатации, лет - указывается время эксплуатации
задвижки. Возможно указать год установки или срок эксплуатации. По умолчанию
расчетный год считается текущий, настроить его можно в настройках расчета
надежности («Настройка расчета надежности»).

2. Lambda_t_nad, Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) - указывается
средняя интенсивность отказов запорного устройства на основе статистических
данных. Если пользователь не вносит статистические данные по отказам оборудования тепловых сетей, то среднее значение интенсивности отказов одного элемента запорно - регулирующей арматуры (одной задвижки), принимается равным
2,28E-7, 1/ч или 0,002 1/год. Если значение поля 0 или Пусто, то данный объект
считается полностью надежным и в расчете не участвует.

3. Lambda_r_nad, Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) - задается рассчитанная пользователем величина интенсивности отказов. Указывается для
уточнения математической модели в случае, если были проведены самостоятельные расчеты. В случае использования данного поля, значения Средней интенсивности отказов в расчете не участвуют.

4. Tr_nad, Расчетное время восстановления, ч – указывается время восстановления данного элементы на основе собственных данных. Используется для
уточнения математической модели в случае, если были проведены самостоятельные расчеты.

Потребитель

Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
потребителям тепловой сети:

1. Beta_nad, Коэффициент тепловой аккумуляции, ч – указывается коэффициент тепловой аккумуляции потребителя;

2. Tmin_nad, Минимально допустимая температура,°С – указывается минимально допустимая температура внутреннего воздуха у потребителя, на время
устранения аварии.

Результаты расчета

Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения приведены
в приложениях к Главе 11. В электронной модели результаты расчетов представляются в соответствующих полях баз данных элементов системы теплоснабжения, перечисленных ниже.

По участкам тепловой сети

    - Trep_nad, Время восстановления, ч;

    - Mrep_nad, Интенсивность восстановления, 1/ч;

    - Lambda_nad, Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

    - Omega_nad, Поток отказов, 1/ч;

    - Qot_nad, Относительное количество отключений нагрузки;

    - Pbreak_nad, Вероятность отказа.

По задвижкам

    - Trep_nad, Время восстановления, ч;

    - Mrep_nad, Интенсивность восстановления, 1/ч;

    - Lambda_nad, Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

    - Omega_nad, Поток отказов, 1/ч;

    - Qot_nad, Относительное количество отключений нагрузки;

    - Pbreak_nad, Вероятность отказа.

По потребителям и обобщенным потребителям

    - R_nad, Вероятность безотказной работы;

    - K_nad, Коэффициент готовности;

    - Qlost_nad, Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. Период.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Формирование группы объектов

В электронной модели группа объектов используется в различных режимах и операциях. Группа объектов формируется только в активном слое и отображается заданным цветом. При этом используются различные способы формирования (рисунок 38):

- добавление в группу одиночного объекта;

- выделение группы указанием области;

- добавление объектов в группу по их ID;

- создание группы по результатам запроса к семантической базе данных;

- создание группы по графическим атрибутам объектов слоя;

- создание группы из всех объектов слоя;

- создание группы объектов по пересечению со слоем;

- создание группы инвертированием предыдущей группы.

Рисунок 38 Пример создания группы объектов

Изменение параметров группы объектов

При изменении параметров группы выполняются операции:

    - Активируется редактируемый слой;

    - Устанавливается режим редактирования объектов;

    - Выбрать объект группы.

    - Изменить параметры в окне редактирования параметров соответствующего объекта. Внесенные изменения применяются ко всей группе объектов (рисунок 39).

Рисунок 39 Окно выбора объекта для изменения параметров группы

Команда «Сделать примитивом» преобразует типовые объекты в примитивы (например, участки превращает в ломаную). Для примитивов эта команда изменяет вид на «Сделать типовым» и выполняет операцию по преобразованию примитива в типовой объект в соответствии с заданными параметрами.

Для линейных объектов команда «Преобразовать в контуры» активирует окно задания окрестности для замыкания контура. В нем задается область, в которой система замыкает контур (если расстояние между полилиниями больше заданной области, то преобразования в контуры не производится). Для полигонов (площадных объектов) команда имеет называние «Преобразовать в линии» и запускает процесс преобразования контурных объектов в линейные (ломаные).

Команда «Преобразовать в сеть» преобразует слой, содержащий примитивы ломаных, в слой с типовыми линейными объектами, для которых определены направления движения. Такое преобразование изменяет ломаные в линейносетевой граф, который используется для решения задач топологического анализа (найти кратчайший путь, изменить направление движения и т.д.).

Для преобразования слоя выполняются следующее операции:

1. Преобразуются примитивы ломаных в типовые объекты. В диалоговом окне выполняется команда «Сделать, типовым» активирующая окно смены режима, в котором производится выбор режим и инициируется преобразование примитивов ломаных в типовые объекты.

2. В меню Слой активируется команда «Операции | Преобразовать в сеть». В списке загруженных в карту слоев указывается слой, который содержит ломаные.

3. В открывшемся списке типов и режимов указывается тот символ, которым должны быть обозначены узлы сети.

Для преобразования полилиний в площадные объекты, выполняются операции:

    - Активируется редактируемый слой.

    - Выделяется группа объектов (полилиний).

    - Устанавливается режим редактирования объектов.

    - Выделяется любой объект, входящий в группу.

    - В окне «Объекты для изменения параметров группы» инициируется команда «Преобразовать в контуры» (рисунок 40).

Рисунок 40 Окно выбора объекта для изменения параметров группы

    - Задается окрестность для замыкания контура (рисунок 41).

Рисунок 41 Окно задания окрестности для захвата узла

    - Активируется команда преобразования в контуры всех полилиний, конечные узлы которых попадают в заданную окрестность для захвата.

Отмена группы

Отмена всех ранее созданных групп во всех слоях карты, выполняется командой «Карта | Группа | Отменить». При этом активируется список загруженных в окно слоев, из которого выбирается слой, группа которого будет отменена.

Для отмены группы только одного слоя, в списке загруженных слоев, выбирается только тот слой, в котором отменяется группа.

Удаление группы

Удаление выполняется в следующем порядке:

    - Активируется редактируемый слой.

    - Устанавливается режим редактирования объектов.

    - Выделяется удаляемая группа объектов.

    - Инициируется удаление выделенной группы объектов.

Топологический анализ

В электронной модели реализована возможность проверить топологическую связанность элементов для указанных узлов. Узлы указываются путем расстановки флагов. Связанность элементов сети проверяется проведением следующих операций:

    - Активируется слой, в котором проверяется связанность (не связанность) элементы сети.

    - Активируется режим установки флагов.

    - Выбирается любой узел проверяемой сети (рисунок 42).

    - В контекстном окне инициируется команда «Найти связанные («Найти не связанные)» (Карта | Топология | Найти связанные | Найти не связанные). При этом возможен выбор направления связанности участков.

Рисунок 42 Пример нахождения связанных элементов сети

В результате все участки сети, связанные или не связанные с узлами, отмеченными флагами, выделяются красным цветом (рисунок 43).

Рисунок 43 Пример нахождения связанных элементов сети

В модели предусмотрены команды: «Отменить последний флаг», «Отменить флаги», «Отменить результат». Цвет и стиль выделения результатов топологического анализа изменяется командой меню «Сервис | Параметры...», раздел Карта, «Топологические запросы».

Поиск пути по графу

Команда «Поиск пути по графу» позволяет найти путь между заданными узлами с учетом режимов элементов сети (включен/отключен). В этом случае порядок проведения операций, следующий:

    - Активируется слой, для которого строится путь.

    - Выбирается режим установки флагов.

    - Выбирается узел, с которого начинается.

    - Отмечаются объекты, исследуемого пути. Если отмечен только начальный и конечный узел, то выбирается самый короткий путь (рисунок 44).

    - В контекстном меню активируется команда «Найти путь» (или в главном меню Карта | Топология | Найти путь).

В результате найденный путь выделяется красным цветом (рисунок 45).

В том случае, если между объектами существует разрыв, путь не будет найден, что сопровождается служебным сообщением.

Удаление флагов и результатов поиска осуществляется точно таким же образом, как и при нахождении связанных и несвязанных элементов сети.

Рисунок 44 Пример выбора исследуемого пути

Рисунок 45 Пример результата поиска пути

Поиск колец в сети

Команда «Найти кольца» позволяет найти кольца в сети. Поиск колец выполняется для той части сети, узлы которой отмечены флагами. Порядок поиска колец, следующий:

    - Активируется слой, в котором выполняется поиск колец.

    - Выбирается режим установки флагов.

    - Выбирается узел сети, в которой выполняется поиск колец (рисунок 46).

    - В контекстном меню активируется команда «Найти кольца» (или в главном меню Карта | Топология| Найти кольца).

В результате все найденные кольца выделяются красным цветом (рисунок 47).

Рисунок 46 Пример выбора исследуемого участка сети

Рисунок 47 Пример результата поиска колец в сети

Удаление флагов и результатов поиска осуществляется аналогично тому, как при поиске связанных и несвязанных элементов сети.

Поиск отключающих устройств

Отключающими устройствами считаются те объекты сети, для которых графический тип объекта тепловой сети установлен как «отсекающее устройство». При поиске отключающих устройств выполняются следующие операции:

Активируется слой, содержащий тепловую сеть

    - На карте выделяется объект, который необходимо отключить.

    - В меню «Задачи» активируется команда «Найти отключающие устройства».

В результате в окне сообщений на вкладке «Арматура» появляется список всех объектов, которые отключают выбранный объект (Окно | Сообщения, вкладка «Арматура»).

Поиск изолирующих устройств

Команда «Найти отключающие устройства» позволяет найти в тепловой сети устройства, изолирующие объект от источника. Порядок поиска изолирующих устройств, следующий:

    - Активируется слой, содержащий тепловую сеть.

    - На карте выделяется объект, который необходимо изолировать.

    - В меню «Задачи» активируется команда «Найти отключающие устройства».

В результате в окне сообщений на вкладке «Арматура» появится список всех объектов, которые изолируют выбранный объект.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов тепловых сетей является пьезометрический график. График изображает линии изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от источника до одного из потребителей. Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если исследуется другой путь, то указываются промежуточные узлы.

Порядок построения пьезометрического графика

Порядок построения пьезометрического графика, следующий:

    - Активируется слой, содержащий тепловую сеть.

    - Выбирается режим установки флагов.

    - Выбирается начальный (например, источник) и конечный объект (например, проблемный потребитель) системы теплоснабжения (рисунок 48 а, b, c).

    - В контекстном меню активируется команда «Найти путь». Выбранный маршрут для построения графика выделяется красным цветом (рисунок 48 c);

Рисунок 48. Построение пьезометрического графика

    - В меню «Задачи» активируется команда «Пьезометрический график».

В результате выполнения команды в окно «График» выводятся результаты расчета пьезометрического графика для исследуемого участка сети в графическом и табличном виде (рисунок 49).

Рисунок 49 Пример Окна пьезометрического графика

На пьезометрическом графике отображаются (рисунок 50):

- линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

- линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

- линия поверхности земли пунктиром;

- линия статического напора голубым пунктиром;

- линия давления вскипания оранжевым цветом.

Рисунок 50 Пример пьезометрического графика

Совмещение пьезометрических графиков выполняется в следующем порядке:

    - Выполняется построение первого пьезографика;

    - Выбирается новый путь для построения второго графика;

    - В окне «График» в основном меню выбирается команда «Добавить», после чего новый график совмещается с предыдущим. При этом первый график прорисовывается более тусклым цветом, а второй график более ярким (рисунок 51).

Рисунок 51. Пример совмещение пьезометрических графиков

Настройка масштабирования графика выполняется путем установки курсора на заголовке окна «График». При этом масштабирование может выполняться вручную, автоматически по оси X и Y или равномерными отсчетами. При масштабировании графика выбирается способ определения длины участка:

- по масштабу с карты или по значению, записанному в поле базы данных по участкам сети. На рисунке 52 приведен пример автоматически подобранного масштаба графика по оси X и Y.

При ручном масштабировании графика устанавливается маркер на строке «Соблюдать масштаб» и в правом поле вводится требуемый масштаб. Параметры отображения фона и сетки графика задаются установкой курсора в подменю «Фон и сетка» (рисунок 53).

Параметры отображения осей X и Y такие как: стиль линии, отображающей ось, количество и внешний вид делений оси, внешний вид заголовка шкалы, изменяются в подменю «Ось X» или «Ось Y».

Рисунок 52. Пример автоматического масштабирования графика

Рисунок 53 Настройка фона и сетки

Для оси Y возможно проведение дополнительных настроек шкалы. Для этого в окне «Ось Y» выполняется вызов окна «Шкала: Напор, м (основная)» в котором и выполняется настройка шкалы оси Y (рисунок 54-55).

Рисунок 54 Настройка оси Y

Рисунок 55 Настройка шкалы пьезографика

Аналогично выполняется настройка изображения «Кривых», а также вывода численных значений в табличную часть пьезометрического графика. Возможен экспорт графических и табличных форм вывода результатов расчета в приложения MSOffice.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Дефициты (-)/резервы (+) тепловой мощности приведены в таблице 68.

В таблице 69 приведены балансы существующей располагаемой мощности источника теплоснабжения и перспективной тепловой нагрузки.

Таблица 68 Дефициты (-)/резервы (+) тепловой мощности на источнике тепловой энергии (существующее положение)

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7, пос. Кингисеппский | +0,026 (+0,9%) |
| 2 | Котельная №8 дер. Кошкино | +0,941 (+70,24%) |

Таблица 69 –Баланс тепловой мощности существующей котельной в горячей воде, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателя | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,060 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,384 | 0,380 | 0,380 | 0,382 | 0,390 | 0,414 | 0,426 | 0,477 | 0,509 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,804 | 5,145 | 5,412 | 5,822 | 6,170 | 6,420 |
|  | отопление | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,939 | 4,219 | 4,438 | 4,774 | 5,059 | 5,264 |
|  | горячее водоснабжение | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,865 | 0,926 | 0,974 | 1,048 | 1,111 | 1,156 |
|  | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,026 | 0,013 | 0,013 | -0,103 | 2,247 | 1,956 | 1,534 | 1,135 | 0,852 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,036 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 5,718 | 5,718 | 5,718 | 5,718 | 5,718 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 2,652 | 2,639 | 2,639 | 2,637 | 5,328 | 5,304 | 5,292 | 5,241 | 5,209 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 34,670 | 34,670 | 34,670 | 34,720 | 34,840 | 34,960 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,138 | 0,148 | 0,155 | 0,166 | 0,176 | 0,183 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,041 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
|  | отопление | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
|  | горячее водоснабжение | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,941 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,930 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,339 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,339 | 1,668 | 1,668 | 1,668 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 1,322 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,322 | 1,652 | 1,652 | 1,652 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,03 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 |
| 3 | Котельная №1 дер. Малый Луцк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,177 | 0,204 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,105 | 0,348 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,260 | 3,500 | 11,600 |
|  | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,260 | 3,500 | 11,600 |
|  | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,109 | 9,818 | 1,448 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,903 | 8,890 | 8,863 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,836 | 8,785 | 8,515 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,440 | 18,500 | 18,920 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,123 | 0,189 | 0,613 |
| 4 | Котельная №2 дер. Малый Луцк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 0,533 | 0,538 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,378 | 0,402 | 0,558 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,630 | 8,690 | 21,770 |
|  | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,617 | 7,126 | 17,851 |
|  | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,0134 | 1,5642 | 3,9186 |
|  | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,462 | 15,376 | 2,135 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,220 | 18,218 | 18,213 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,842 | 17,816 | 17,655 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,31 | 23,64 | 24,09 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,252 | 0,368 | 0,904 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Согласно проведенному в ПРК ZuluThermo 2021 гидравлическому расчету системы теплоснабжения от котельных Большелуцкого сельского поселения, существующая конфигурация тепловых сетей в состоянии обеспечить тепловой энергией всех потребителей (включая перспективных) в полном объеме. Изменения гидравлического режима работы тепловых сетей не требуется.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На конец рассматриваемого схемой теплоснабжения срока дефициты тепловой мощности в системе теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения отсутствуют.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения)

Мастер-план является обязательной и основной главой обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. 3 апреля 2018 г. принято Постановление Правительства РФ N 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое определило новый порядок разработки и утверждения актуализированных и вновь разрабатываемых схем теплоснабжения. Настоящее постановление вступило в силу с 1 августа 2018 г.

Мастер-план Схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в поселении, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепла и текущей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

В Мастер-плане схемы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения рассмотрены два варианта развития (приведены в пункте 5.2). Учитывая высокий износ тепловых сетей, целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения является первый вариант, предусматривающий мероприятия по реконструкции существующих котельных и тепловых сетей, строительству новых источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Второй вариант не предусматривает проведения каких-либо мероприятий на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, что может отразиться на качестве и надежности теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения.

В настоящей Схеме теплоснабжения сравниваются два варианта развития системы теплоснабжения.

Первый вариант включает в себя следующие мероприятия:

– обеспечение тепловой энергией объектов перспективного строительства за счет присоединения к системам теплоснабжения котельных пос. Кингисеппский, дер. Кошкино и дер. Малый Луцк;

- строительство нового источника теплоснабжения в дер. Малый Луцк, мощностью 13,6 Гкал/ч (15,82 МВт);

- строительство нового источника теплоснабжения в дер. Малый Луцк, мощностью 25,0 Гкал/ч (29,075 МВт);

– реконструкция существующего источника теплоснабжения в пос. Кингисеппский, с увеличением установленной мощности до 7,9 Гкал/ч (9,2 МВт);

– реконструкция существующего источника теплоснабжения дер. Кошкино с переводом на природный газ;

– реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Второй вариант не предусматривает проведения каких-либо мероприятий на источниках тепловой энергии и тепловых сетях.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Технико-экономические показатели перспективного развития системы теплоснабжения (в ценах 2026 года):

– первый вариант:

Затраты на строительство на строительство новых источников теплоснабжения в дер. Малый Луцк составят 230 038,20 тыс. руб.

Затраты на реконструкцию существующего источника теплоснабжения дер. Кошкино с переводом на природный газ составят 31 205,41 тыс. руб.

Затраты на реконструкцию существующего источника теплоснабжения в пос. Кингисеппский, с увеличением установленной мощности составят 44 693,50 тыс. руб.

Затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки составят 86 340,59 тыс. руб.

Затраты на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) модернизацию тепловых сетей и оборудования на них составят 53 384,18 тыс. рублей.

Общие затраты по варианту составят 445 661,88 тыс. руб.

– второй вариант:

Второй вариант не предусматривает проведения каких-либо мероприятий на источнике тепловой энергии и тепловых сетях.

Общие затраты по варианту составят 0,00 тыс. рублей.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Второй вариант не предусматривает проведения каких-либо мероприятий на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, что может отразиться на качестве и надежности теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения.

Для надежного и качественного теплоснабжения потребителей Большелуцкого сельского поселения необходимо провести мероприятия по строительству новых источников теплоснабжения, реконструкции существующих котельных и тепловых сетей на территории Большелуцкого сельского поселения, исчерпавших эксплуатационный ресурс. Реконструкция сетей также позволит сократить потери тепловой энергии.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относят потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные потерей тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потерями теплоносителя.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Нормативные технологические потери теплоносителя в тепловых сетях теплосетевых организаций рассчитывались в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утверждённой приказом от 30.12.2008 г. Нормативные потери ежегодно проходят утверждение в Минэнерго России.

Перспективные балансы теплоносителя от источников теплоснабжения представлены в таблице 70.

Таблица 70 – Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях, т/ч

| № п/п | Наименование показателя | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4,870 | 4,870 | 4,468 | 4,114 | 3,800 | 3,522 | 3,276 | 3,058 | 2,865 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,541 | 0,542 | 0,544 | 0,545 | 0,546 | 0,547 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,772 | 0,773 | 0,775 | 0,777 | 0,778 | 0,780 |
|  | Расход воды на ГВС | 3,560 | 3,560 | 3,158 | 2,801 | 2,485 | 2,204 | 1,955 | 1,734 | 1,538 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 11,00 | 11,00 | 9,76 | 8,65 | 7,68 | 6,81 | 6,04 | 5,36 | 4,75 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 11,00 | 11,00 | 9,76 | 8,65 | 7,68 | 6,81 | 6,04 | 5,36 | 4,75 |
| 3 | Котельная №1 дер. Малый Луцк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,159 | 0,083 | 0,114 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,453 | 0,412 | 0,386 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная №2 дер. Малый Луцк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,210 | 0,170 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,940 | 0,850 | 0,790 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения представлен выше в составе пункта 6.1.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов приведены выше в составе пункта 6.1.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки деаэрированной водой допускается в соответствии со СНиП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлены в п.6.5 настоящей главы.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Балансы производительности ВПУ в системе теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения представлены в таблице 71.

Таблица 71 Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети

| № п/п | Параметр | Единицы измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,541 | 0,542 | 0,544 | 0,545 | 0,546 | 0,547 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 4,870 | 4,870 | 4,468 | 4,114 | 3,800 | 3,522 | 3,276 | 3,058 | 2,865 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,541 | 0,542 | 0,544 | 0,545 | 0,546 | 0,547 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,772 | 0,773 | 0,775 | 0,777 | 0,778 | 0,780 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3,560 | 3,560 | 3,158 | 2,801 | 2,485 | 2,204 | 1,955 | 1,734 | 1,538 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,130 | 0,130 | 0,532 | 0,886 | 1,200 | 1,478 | 1,724 | 1,942 | 2,135 |
|  | Доля резерва | % | 0,026 | 0,026 | 0,106 | 0,177 | 0,240 | 0,296 | 0,345 | 0,388 | 0,427 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 11,000 | 11,000 | 9,757 | 8,654 | 7,677 | 6,809 | 6,040 | 5,357 | 4,752 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 11,000 | 11,000 | 9,757 | 8,654 | 7,677 | 6,809 | 6,040 | 5,357 | 4,752 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная №1 дер. Малый Луцк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,453 | 0,412 | 0,386 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,159 | 0,083 | 0,114 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,453 | 0,412 | 0,386 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,547 | 4,588 | 4,614 |
|  | Доля резерва | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,909 | 0,918 | 0,923 |
| 4 | Котельная №2 дер. Малый Луцк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,940 | 0,850 | 0,790 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,210 | 0,170 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,940 | 0,850 | 0,790 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,760 | 10,850 | 10,910 |
|  | Доля резерва | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,920 | 0,927 | 0,932 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенной схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключение к системе теплоснабжения осуществляется в порядке установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для единой теплоснабжающей организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в пределах действия эффективного радиуса теплоснабжения, не допускается.

Техническая возможность подключения существует:

- при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения, отказ в заключении договора о подключении не допускается.

В случае если на момент обращения заявителя отсутствует техническая возможность подключения объекта к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения, и при этом в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации отсутствуют мероприятия по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения, теплоснабжающая  организация или теплосетевая организация в течение 30 дней обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, заявитель вправе потребовать возмещение убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение 30 дней с даты внесения изменений обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу и в течение 30 дней с даты внесения изменений в инвестиционную программу направляет заявителю проект договора о подключении.

В случае отказа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления, утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему теплоснабжения указанные органы обязаны обосновать отказ и предоставить заявителю информацию об иных возможностях теплоснабжения подключаемого объекта.

Подключение новых и реконструируемых потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При определении в городе ЕТО, определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы и нормативов.

Определение условий индивидуального теплоснабжения

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667) п.93. Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.

Данное определение обосновано тем, что при плотности теплоснабжения менее 0,01 Гкал/ч, соотношение потерь тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения становится несоразмерным отпуску тепловой энергии в сеть, это приводит к тому, что нецелесообразно рассматривать централизованное теплоснабжение в зонах неплотной малоэтажной застройки. В этих районах необходимо проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоснабжения.

Выбор между общедомовым или поквартирным источником теплоты в зданиях должен определяться заданием на проектирование и на основании технико-экономического обоснования исходя из условия обеспечения качества, надежности и экономичности теплоснабжения.

Согласно п. 12.27 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения, в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Определение условий поквартирного отопления

Система поквартирного отопления состоит из индивидуального источника теплоты - теплогенератора, трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной арматурой, трубопроводов отопления с отопительными приборами и теплообменников систем вентиляции.

В соответствии с пунктами СП 282.1325800.2023:

- п. 4.1. При строительстве новых и реконструкции существующих многоквартирных жилых домов и встроенных в них помещений общественного назначения, а также в одноквартирных домах и домах блокированной застройки и зданиях общественного и производственного назначения с максимальной тепловой нагрузкой до 100 кВт (включительно) в качестве источников теплоты следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания полной заводской готовности по ГОСТ Р 54826. Применение систем теплоснабжения на базе индивидуальных теплогенераторов при новом строительстве допускается в многоквартирных жилых зданиях высотой до трех этажей включительно. При реконструкции и капитальном ремонте допускается сохранение существующих систем поквартирного теплоснабжения в многоквартирных жилых зданиях большей этажности.

- п. 5.1. Системы теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газообразном топливе следует предусматривать:

- в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях, включая встроенные нежилые помещения общественного и производственного назначения;

- в одноквартирных домах и домах блокированной застройки;

- в зданиях общественного и производственного назначения городских и сельских населенных пунктов с максимальной тепловой нагрузкой не более 100 кВт включительно, в которых допускается снижение температуры воздуха на период устранения аварии.

Выбор основного и резервного топлива для источника теплоты зданий должен определяться техническим заданием на проектировании исходя из условий доступности топлива, обеспечения доставки в зимний и летний период, экономичности работы источника.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В соответствии с действующими распоряжениями Правительства Российской Федерации, источники тепловой энергии, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Большелуцкого сельского поселения отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Большелуцкого сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусмотрено.

На территории дер. Малый Луцк на перспективу развития для обеспечения перспективных тепловых нагрузок планируется строительство двух источников тепловой энергии мощностью 13,6 и 25,0 Гкал/ч.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На момент разработки Схемы на территории Большелуцкого сельского поселения отсутствуют действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

В 2020 году проведены мероприятия по замене одного водогрейного котлоагрегата на котельной дер. Кошкино. На перспективу развития, предусмотрены мероприятия по переводу котельной дер. Кошкино на природный газ, а также реконструкция котельной пос. Кингисеппский с увеличением мощности до 7,9 Гкал/ч.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающих организаций в отношении источников тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок при разработке схемы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения в 2025 г. не предусмотрено.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Мероприятия данной группы не предусматриваются.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На момент разработки Схемы на территории Большелуцкого сельского поселения действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. Перевод существующего котельной в пиковый режим работы не предусмотрен.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На момент разработки Схемы на территории Большелуцкого сельского поселения действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Схемой теплоснабжения, а также по информации от ресурсоснабжающих организаций, не предусмотрен вывод из эксплуатации котельных в пос. Кингисеппский и дер. Кошкино, мощностью 5,16 и 2,07 Гкал/ч соответственно.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

На территории Большелуцкого сельского поселения имеются зоны застройки малоэтажными зданиями с низкой плотностью тепловой нагрузки.

Основными факторами, определяющими целесообразность применения тех или иных систем теплоснабжения, являются:

- Плотность населения и застройки конкретного населенного пункта и площадь его селитебной застройки.

- В населенных пунктах плотностью населения от 0,8 до 0,16 тыс./м2, что соответствует 1-3 этажной застройке экономически целесообразно применение индивидуального теплоснабжения, но необходимо определять индивидуально на основании ТЭО.

- Удаленность населенных пунктов от централизованных источников теплоснабжения и радиуса эффективного теплоснабжения.

- При больших плотностях населения, начиная с этажности застройки 3 и выше, экономически целесообразно применение систем централизованного теплоснабжения.

- В случае расположения населенного пункта с малоэтажной и индивидуальной застройкой в зоне действия эффективного радиуса теплоснабжения, необходимо проводить сравнительный анализ технико-экономических показателей по выбору типа теплоснабжения, исходя из условий соблюдения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, экономической целесообразности. Преимущества применения индивидуальных источников теплоснабжения:

- Возможность проведения поквартирного учета расхода тепловой энергии по показаниям приборов учета.

- Лучшая адаптация системы теплоснабжения к условиям теплопотребления конкретного обслуживаемого объекта, высокая регулируемость и автоматизация в соответствии с потребностями потребителя.

- Существенное снижение потребления энергоресурсов в силу прямой заинтересованности потребителя в рациональном использовании топлива.

- «Индивидуализация» систем отопления в многоквартирных домах сопровождается радикальным сокращением количества стояков, повышения качества теплоснабжения и сокращением объемов теплоносителя.

- Отсутствие внешних распределительных систем, вследствие исключения потерь тепловой энергии при транспорте тепловой энергии.

- Снижение капиталовложений при строительстве ввиду отсутствия строительства тепловых сетей.

- Возможность реконструкции старых объектов в городских районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей.

- Удобство технического обслуживания сервисными службами.

Недостатки применения индивидуальных источников теплоснабжения:

- Эксплуатация источника теплоты и всего вспомогательного оборудования, квартирной системы теплоснабжения требует привлечения специализированной организации.

- Повышенная опасность использования отдельных видов систем отопления: пожаровзрывоопасность (газ, печное отопление, электроэнергия).

- Необходимость сооружения систем дымоудаления (газ, печное отопление).

- Необходимость самостоятельно заниматься организацией доставки, безопасностью хранения топлива.

- Необходимость самостоятельного проведение капитального ремонта системы теплоснабжения.

Окончательное решение о выборе метода индивидуального или централизованного теплоснабжения необходимо принимать на основании технико-экономического обоснования и сопоставления совокупных затрат на реализацию мероприятий по подключению и ежегодных затрат на нужды теплоснабжения.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Более подробно балансы тепловой мощности источников тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения рассмотрены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В период с 2025 по 2045 год на территории Большелуцкого сельского поселения не планируется вводить новые источники тепловой энергии и (или) реконструировать существующие с использованием возобновляемых источников энергии.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Теплоснабжения перспективных производственных территорий будет осуществляться от собственных источников тепловой энергии.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденным приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (далее – Методические указания), расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определить для каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой зоны теплоснабжения до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности нового потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно.

В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

- стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

- удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как:

, руб./Гкал,

Где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) i -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельную стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как:

, руб./Гкал,

Где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения н i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как:

, руб./Гкал.

При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как:

, руб./Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

На территории Большелуцкого сельского поселения централизованное теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от котельной.

Потребителей, централизованное теплоснабжение которых осуществляется от котельной, следует охарактеризовать как потребителей, приближенных к источникам тепловой энергии. Максимальное расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя не превышает 3 км.

В технической литературе приводится методика расчета двух критериев: «радиус оптимального теплоснабжения», «предельный радиус действия тепловой сети».

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Зональные характеристики объектов теплоснабжения от источника тепловой энергии, а также результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения представлены в таблице 72.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

- Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1-го потребителя;

- Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

- Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

Таблица 72. Результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения для источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Пос. Кингисеппский | Дер. Кошкино | Дер. Малый Луцк (котельная №1) | Дер. Малый Луцк (котельная №2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,3467 | 0,122 | 0,1892 | 0,2409 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 19 | 5 | 23 | 31 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 4,69 | 0,38145 | 11,6 | 21,77 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,74 | 0,2 | 1,35 | 2,201 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | оC | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | оС | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 54,802 | 40,984 | 121,56 | 128,68 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 13,53 | 3,13 | 61,31 | 90,37 |
| 9 | Материальная характеристика | м2 | 586,03 | 28,18 | 628,425 | 2219,12 |
| 10 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Эффективный радиус | км | 0,98 | 0,44 | 1,89 | 2,35 |

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения городского округа, города федерального значения

В рамках развития территории Большелуцкого сельского поселения планируется создание новых участков тепловых сетей, чтобы обеспечить подключение объектов капитального строительства.

Централизованное теплоснабжение сохраняется и получает развитие в пос. Кингисеппский, дер. Кошкино и дер. Малый Луцк. Централизованным теплоснабжением предлагается обеспечивать многоквартирную жилую застройку и объекты социального и общественно-делового назначения.

Перечень тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потребителей, представлен в таблице 73.

Схема тепловых сетей в зонах действия новых источников тепловой энергии в дер. Малый Луцк представлена на рисунке 56.

Таблица 73 – Перечень тепловых сетей для подключения перспективных потребителей

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | мат.характ.м2 | Объем финансирования в ценах лет реализации, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. д. Малый Луцк 13.6 Гкал/ч | уз.20 | уз.18 | 122,42 | 0,15 | 0,15 | 36,73 | 1993,5 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.4 | уз.5 | 169,30 | 0,20 | 0,20 | 67,72 | 3575,9 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.4 | уз.7 | 160,90 | 0,20 | 0,20 | 64,36 | 3398,4 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.11 | уз.4 | 361,58 | 0,20 | 0,20 | 144,63 | 7637,1 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.11 | уз.13 | 75,39 | 0,20 | 0,20 | 30,16 | 1592,3 |
| Кот. д. Малый Луцк 13.6 Гкал/ч | уз.23 | уз.24 | 276,36 | 0,20 | 0,20 | 110,54 | 5837,1 |
| Кот. д. Малый Луцк 13.6 Гкал/ч | уз.22 | уз.21 | 233,32 | 0,20 | 0,20 | 93,33 | 4928,0 |
| Кот. д. Малый Луцк 13.6 Гкал/ч | уз.20 | уз.19 | 186,63 | 0,20 | 0,20 | 74,65 | 3941,9 |
| Кот. д. Малый Луцк 13.6 Гкал/ч | Кот. д. Малый Луцк 13.6 Гкал/ч | уз.23 | 212,47 | 0,25 | 0,25 | 106,24 | 5664,3 |
| Кот. д. Малый Луцк 13.6 Гкал/ч | уз.23 | уз.22 | 198,36 | 0,25 | 0,25 | 99,18 | 5288,1 |
| Кот. д. Малый Луцк 13.6 Гкал/ч | уз.22 | уз.20 | 215,52 | 0,25 | 0,25 | 107,76 | 5745,6 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.16 | уз.15 | 293,86 | 0,25 | 0,25 | 146,93 | 7834,1 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.14 | уз.12 | 269,47 | 0,25 | 0,25 | 134,74 | 7183,9 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.3 | уз.1 | 532,28 | 0,25 | 0,25 | 266,14 | 14190,2 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.3 | уз.2 | 247,46 | 0,25 | 0,25 | 123,73 | 6597,1 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.15 | уз.8 | 152,73 | 0,25 | 0,25 | 76,37 | 4071,7 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.17 | 21,28 | 0,35 | 0,35 | 14,90 | 687,7 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.10 | уз.11 | 204,37 | 0,35 | 0,35 | 143,06 | 6604,8 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.17 | уз.10 | 174,33 | 0,35 | 0,35 | 122,03 | 5634,0 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.17 | уз.16 | 41,81 | 0,35 | 0,35 | 29,27 | 1351,2 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.16 | уз.14 | 169,74 | 0,35 | 0,35 | 118,82 | 5485,6 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.14 | уз.9 | 153,00 | 0,35 | 0,35 | 107,10 | 4944,6 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.9 | уз.6 | 120,25 | 0,35 | 0,35 | 84,18 | 3886,2 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.6 | уз.12 | 334,91 | 0,35 | 0,35 | 234,44 | 10823,6 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.6 | уз.3 | 265,01 | 0,35 | 0,35 | 185,51 | 8564,6 |
| Кот. д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч | уз.12 | уз.15 | 168,76 | 0,35 | 0,35 | 118,13 | 5454,0 |

Рисунок 56 – Схема тепловых сетей в зонах действия новых источников тепловой энергии в дер. Малый Луцк

Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации не планируется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса последних.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для повышения надежности теплоснабжения и сохранения пропускной способности тепловых сетей в пос. Кингисеппский необходимо произвести реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра труб общей протяженностью 199,5 м в двухтрубном исчислении.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Принятые затраты на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в таблицах 74-75.

Необходимый объем инвестиций на реконструкцию тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом от источника теплоснабжения ООО «Коммун Энерго» –5 339 ,95 тыс. руб., от источника теплоснабжения АО «ЛОТЭК» - 39 934,25 тыс. руб.

Таблица 74 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе теплоснабжения пос. Кингисеппский

| № п.п. | Номер участка в ЭМ (поле sys) | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Условный диаметр, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Всего, тыс. руб. | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПИР, включая экспертизу проектной документации, тыс. руб. | затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. | Иные затраты (СМР, технологическое оборудование и пр.), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 109 | ТК-б/н | Администрация | 0,05 | 5,00 | 82,429 | 3,63 | 1,649 | 77,153 |
| 2 | 105 | т.6 | ИП | 0,05 | 6,00 | 98,720 | 4,34 | 1,974 | 92,401 |
| 3 | 101 | ТК-б/н | ДК | 0,08 | 110,00 | 1792,622 | 78,88 | 35,852 | 1677,894 |
| 4 | 99 | ТК-б/н | ЖД №11 | 0,07 | 36,00 | 587,381 | 25,84 | 11,748 | 549,788 |
| 5 | 15 | ТК1а | Амбулатория | 0,05 | 19,00 | 310,495 | 13,66 | 6,210 | 290,624 |
| 6 | 93 | ТК3а | ЖД №7 | 0,07 | 28,00 | 457,123 | 20,11 | 9,142 | 427,867 |
| 7 | 19 | ТК16 | Баня | 0,05 | 52,00 | 848,132 | 37,32 | 16,963 | 793,851 |
| 8 | 89 | ТК3 | ЖД №8 | 0,05 | 9,00 | 147,627 | 6,50 | 2,953 | 138,179 |
| 9 | 83 | т.17 | ЖД №3 | 0,08 | 45,00 | 734,174 | 32,30 | 14,683 | 687,187 |
| 10 | 25 | ТК18 | ЖД №12 | 0,08 | 15,00 | 245,404 | 10,80 | 4,908 | 229,699 |
| 11 | 79 | т.14 | ЖД №2 | 0,09 | 12,00 | 196,534 | 8,65 | 3,931 | 183,956 |
| 12 | 29 | т.28 | Школа | 0,08 | 11,00 | 180,249 | 7,93 | 3,605 | 168,713 |
| 13 | 71 | т.15 | ЖД №4 | 0,08 | 0,10 | 2,630 | 0,12 | 0,053 | 2,461 |
| 14 | 65 | т.11 | ЖД №6 | 0,08 | 0,10 | 2,630 | 0,12 | 0,053 | 2,461 |
| 15 | 49 | т.19 | ЖД №5 | 0,10 | 0,10 | 2,630 | 0,12 | 0,053 | 2,461 |
| 16 | 37 | ТК2 | Дом престарелых | 0,07 | 30,00 | 489,967 | 21,56 | 9,799 | 458,609 |
| 17 | 39 | ТК2 | Д/сад | 0,07 | 40,00 | 652,992 | 28,73 | 13,060 | 611,200 |
| 18 | 5 | т.1 | ТК | 0,20 | 38,00 | 620,426 | 27,30 | 12,409 | 580,718 |
| 19 | 97 | т.5 | ТК-б/н | 0,10 | 55,00 | 897,585 | 39,49 | 17,952 | 840,140 |
| 20 | 107 | т.6 | ТК-б/н | 0,06 | 91,00 | 1484,521 | 65,32 | 29,690 | 1389,512 |
| 21 | 33 | т.3 | ТК-б/н | 0,20 | 134,00 | 2185,644 | 96,17 | 43,713 | 2045,763 |
| 22 | 11 | т.2 | ТК1 | 0,10 | 15,00 | 245,563 | 10,80 | 4,911 | 229,847 |
| 23 | 13 | ТК1 | ТК1а | 0,13 | 27,00 | 441,237 | 19,41 | 8,825 | 412,998 |
| 24 | 35 | ТК-б/н | ТК2 | 0,13 | 49,00 | 799,992 | 35,20 | 16,000 | 748,792 |
| 25 | 43 | т.12 | ТК2а | 0,13 | 27,00 | 441,284 | 19,42 | 8,826 | 413,042 |
| 26 | 67 | ТК2а | ТК2а | 0,10 | 21,00 | 343,462 | 15,11 | 6,869 | 321,480 |
| 27 | 87 | т.4 | ТК3 | 0,13 | 43,00 | 702,269 | 30,90 | 14,045 | 657,324 |
| 28 | 91 | ТК3 | ТК3а | 0,13 | 40,00 | 653,379 | 28,75 | 13,068 | 611,563 |
| 29 | 17 | ТК1а | ТК16 | 0,13 | 63,00 | 1028,552 | 45,26 | 20,571 | 962,725 |
| 30 | 23 | т.27 | ТК18 | 0,10 | 31,00 | 506,648 | 22,29 | 10,133 | 474,223 |
| 30 | 3 | Котельная п. Кингисеппский | т.1 | 0,20 | 47,00 | 767,669 | 33,78 | 15,353 | 718,538 |
| 31 | 7 | ТК | т.1* | 0,20 | 45,00 | 735,085 | 32,34 | 14,702 | 688,039 |
| 30 | 9 | т.1* | т.2 | 0,20 | 258,00 | 4209,979 | 185,24 | 84,200 | 3940,540 |
| 32 | 31 | т.2 | т.3 | 0,20 | 93,00 | 1518,272 | 66,80 | 30,365 | 1421,102 |
| 31 | 85 | ТК-б/н | т.4 | 0,13 | 210,00 | 3427,283 | 150,80 | 68,546 | 3207,936 |
| 33 | 95 | ТК3а | т.5 | 0,10 | 11,00 | 180,482 | 7,94 | 3,610 | 168,931 |
| 32 | 103 | т.5 | т.6 | 0,06 | 43,00 | 702,648 | 30,92 | 14,053 | 657,678 |
| 34 | 111 | ТК-б/н | т.7 | 0,06 | 36,00 | 588,458 | 25,89 | 11,769 | 550,796 |
| 33 | 113 | т.7 | т.8 | 0,06 | 45,00 | 735,362 | 32,36 | 14,707 | 688,299 |
| 35 | 120 | т.9 | т.8 | 0,08 | 48,00 | 784,361 | 34,51 | 15,687 | 734,162 |
| 34 | 119 | т.10 | т.9 | 0,06 | 9,00 | 147,888 | 6,51 | 2,958 | 138,423 |
| 36 | 117 | т.11 | т.10 | 0,08 | 48,00 | 784,446 | 34,52 | 15,689 | 734,241 |
| 35 | 63 | т.26 | т.11 | 0,08 | 48,00 | 784,488 | 34,52 | 15,690 | 734,281 |
| 37 | 41 | ТК2 | т.12 | 0,15 | 32,00 | 523,354 | 23,03 | 10,467 | 489,859 |
| 36 | 75 | ТК2а | т.13 | 0,10 | 7,00 | 115,271 | 5,07 | 2,305 | 107,894 |
| 38 | 77 | т.13 | т.14 | 0,10 | 45,00 | 735,639 | 32,37 | 14,713 | 688,558 |
| 39 | 69 | ТК2а | т.15 | 0,10 | 33,00 | 539,764 | 23,75 | 10,795 | 505,219 |
| 40 | 73 | т.15 | т.16 | 0,08 | 28,00 | 458,158 | 20,16 | 9,163 | 428,836 |
| 41 | 81 | т.16 | т.17 | 0,08 | 21,00 | 343,887 | 15,13 | 6,878 | 321,878 |
| 42 | 45 | ТК2а | т.18 | 0,10 | 13,00 | 213,275 | 9,38 | 4,265 | 199,625 |
| 43 | 47 | т.18 | т.19 | 0,10 | 33,00 | 539,880 | 23,75 | 10,798 | 505,328 |
| 44 | 51 | т.19 | т.20 | 0,10 | 32,00 | 523,579 | 23,04 | 10,472 | 490,070 |
| 45 | 53 | т.20 | т.21 | 0,10 | 7,00 | 115,320 | 5,07 | 2,306 | 107,940 |
| 46 | 55 | т.21 | т.22 | 0,15 | 42,00 | 686,959 | 30,23 | 13,739 | 642,993 |
| 47 | 57 | т.22 | т.23 | 0,10 | 13,00 | 213,332 | 9,39 | 4,267 | 199,679 |
| 48 | 122 | т.23 | т.24 | 0,10 | 0,20 | 4,267 | 0,19 | 0,085 | 3,994 |
| 49 | 59 | т.24 | т.25 | 0,08 | 18,00 | 295,030 | 12,98 | 5,901 | 276,148 |
| 50 | 61 | т.25 | т.26 | 0,08 | 17,00 | 278,710 | 12,26 | 5,574 | 260,872 |
| 51 | 21 | ТК16 | т.27 | 0,10 | 37,00 | 605,460 | 26,64 | 12,109 | 566,710 |
| 52 | 27 | ТК18 | т.28 | 0,07 | 73,00 | 1193,647 | 52,52 | 23,873 | 1117,254 |

Примечание – технические характеристики трубопроводов указаны в соответствии с электронной моделью

Таблица 75 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе теплоснабжения дер. Кошкино

| № п.п. | Номер участка в ЭМ (поле sys) | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Условный диаметр, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Всего, тыс. руб. | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПИР, включая экспертизу проектной документации, тыс. руб. | затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. | Иные затраты (СМР, технологическое оборудование и пр.), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 128 | уз.7 | Клуб | 0,05 | 90,00 | 1466,714 | 64,54 | 29,334 | 1372,844 |
| 2 | 130 | уз.6 | уз.7 | 0,08 | 50,70 | 826,730 | 36,38 | 16,535 | 773,819 |
| 3 | 132 | уз.6 | Ж.д. №1 | 0,06 | 5,50 | 90,581 | 3,99 | 1,812 | 84,784 |
| 4 | 134 | уз.7 | Ж.д. №4 | 0,06 | 1,99 | 33,414 | 1,47 | 0,668 | 31,275 |
| 5 | 136 | уз.5 | уз.6 | 0,06 | 10,70 | 175,295 | 7,71 | 3,506 | 164,076 |
| 6 | 138 | уз.4 | уз.5 | 0,06 | 7,09 | 116,497 | 5,13 | 2,330 | 109,041 |
| 7 | 140 | уз.4 | Ж.д. №3 | 0,06 | 1,00 | 17,291 | 0,76 | 0,346 | 16,184 |
| 8 | 142 | Котельная д. Кошкино | уз.1 | 0,09 | 77,25 | 1259,547 | 55,42 | 25,191 | 1178,936 |
| 9 | 144 | уз.1 | уз.2 | 0,06 | 23,50 | 383,880 | 16,89 | 7,678 | 359,311 |
| 10 | 145 | уз.3 | уз.4 | 0,06 | 14,45 | 236,443 | 10,40 | 4,729 | 221,311 |
| 11 | 146 | уз.2 | уз.3 | 0,06 | 2,70 | 44,995 | 1,98 | 0,900 | 42,115 |
| 12 | 149 | уз.2 | Ж.д. №2 | 0,06 | 6,00 | 98,772 | 4,35 | 1,975 | 92,451 |
| 13 | 150 | уз.7 | Ж.д. №4 | 0,06 | 2,21 | 37,015 | 1,63 | 0,740 | 34,646 |
| 14 | 152 | уз.4 | уз.5 | 0,06 | 21,50 | 351,389 | 15,46 | 7,028 | 328,900 |
| 15 | 154 | уз.4 | уз.5 | 0,06 | 3,11 | 51,687 | 2,27 | 1,034 | 48,379 |
| 16 | 156 | уз.3 | уз.4 | 0,06 | 2,34 | 39,139 | 1,72 | 0,783 | 36,635 |
| 17 | 158 | уз.3 | уз.4 | 0,06 | 5,91 | 97,332 | 4,28 | 1,947 | 91,103 |
| 18 | 160 | Котельная д. Кошкино | уз.1 | 0,09 | 0,75 | 13,226 | 0,58 | 0,265 | 12,379 |

Примечание – технические характеристики трубопроводов указаны в соответствии с электронной моделью

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Необходимость повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения предопределила закрепление в нормативных документах обязательность перехода на закрытые схемы присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к тепловым сетям.

В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятым ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и вступившими в силу поправками к ФЗ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 07.12.2011:

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

Актуальность Закона применительно к новому строительству очевидна. В этом случае закрытая система теплоснабжения позволяет избежать следующих недостатков открытой схемы:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Как показывает опыт эксплуатации, закрытая независимая схема теплоснабжения как по отоплению, так и по горячему водоснабжению имеет ряд неоспоримых преимуществ с традиционными зависимыми элеваторными схемами:

1) Возможность автоматического регулирования подачи тепловой энергии у потребителя. В результате повышение качества теплоснабжения, снижение потребления тепловой энергии вследствие исключения «перетопов» и эффективного распределения тепловой энергии.

2) Возможность перехода на количественно-качественное регулирование.

3) Возможность подключения новых потребителей без перекладки сетей с увеличением диаметра, без строительства насосных станций.

4) Уменьшение величины подпиточной воды и расходов на ее приготовление.

5) Снижение эксплуатационных расходов.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Экономически оправданным является комплексное решение, включающее одновременный переход на независимую схему присоединения системы отопления с установкой авторегуляторов и на повышенный скорректированный график отпуска тепловой энергии с «точкой излома» Т1=70–75°C, т.е. реконструкция аналогичная реконструкции закрытой системы теплоснабжения, сопровождаемая увеличением расхода сетевой воды на отопление и снижением расхода сетевой воды на горячее водоснабжение. По разным оценкам, такая реконструкция позволит снизить затраты на теплоснабжение на 20–25%. Переход на независимое присоединение системы отопления приведет к улучшению качества горячей воды, поскольку от системы теплоснабжения будут отключаться системы отопления зданий, которые являются наиболее загрязненными контурами.

Чтобы достичь максимальной энергоэффективности здания, необходима установка приборов учета входящих энергоресурсов, автоматического ИТП с погодозависимым управлением, балансировочных клапанов на стояки систем отопления, автоматических термостатов на приборы отопления в здании. Комплекс оборудования обеспечит диспетчеризацию в режиме онлайн и индивидуальный учет в каждой квартире, как на горизонтальных системах отопления, так и на вертикальных. Диспетчер должен контролировать, а при необходимости управлять ТП любого здания, которое подключено к системе. Система позволяет делать расчет потребления тепла в реальном режиме за день или месяц - она сразу формирует документы для УК, позволяет моментально реагировать, высылать ремонтную бригаду в случае необходимости.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Согласно [42]: «Регулирование отпуска теплоты предусматривается качественное: центральное – на источнике теплоты, групповое – в ЦТП, индивидуальное в ИТП и АУУ».

Основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:

1) количественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;

2) качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;

3) центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна обеспечивать для открытых и закрытых систем теплоснабжения нормативную температуру горячей воды у потребителя.

При центральном качественном и качественно-количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур теплоносителя.

Системы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения изначально запроектированы под качественное регулирование, соответственно, характеристика тепловых сетей и схемы присоединения спроектированы и смонтированы для этого метода регулирования.

При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать автоматическое регулирование температуры или расхода теплоносителя.

Действующие температурные графики источников тепловой энергии приведены выше в пункте 1.2.7 Главы 1 настоящего документа.

При рассмотрении вопроса об изменении температурного графика, необходимо сравнить следующие параметры:

1) гидравлические потери (затраты на электроэнергию);

2) ограничения по максимальной температуре (согласно испытаниям, на максимальную температуру).

При снижении параметров теплоносителя, – снижаются тепловые потери, но растут гидравлические. Тепловые потери, при увеличении параметров в подающем трубопроводе, растут существенно быстрее, чем гидравлические потери, однако снижение температурного графика ниже существующего, не даст возможности подать расчетный объем тепловой энергии по магистральным сетям, ввиду чего, его снижение без дорогостоящей реконструкции не представляется возможным. Повышение же температурного графика также нецелесообразно, т.к. это неизбежно повлечет рост тепловых потерь, и, стало быть, затрат на транспорт тепловой энергии, что в свою очередь станет катализатором роста тарифа для конечного потребителя.

Основываясь на вышеуказанных доводах, изменение существующего температурного графика отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии нецелесообразно.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Утвержденные мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, на территории Большелуцкого сельского поселения отсутствуют.

На основании сведений, приведенных выше в пунктах 9.1 и 9.2 следует заключить, что для Большелуцкого сельского поселения оптимальным вариантом перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, является реконструкция ИТП в каждом МКД.

Объём финансирования для проведения реконструкции (строительства) четырех ИТП в дер. Кошкино (для 4 МКД с ГВС по открытой системе) составит ~ 24 112,80 тыс. руб. без НДС.

Объём финансирования для проведения реконструкции (строительства) одиннадцать ИТП в пос. Кингисеппский (для 11 МКД с ГВС по открытой системе) составит ~ 66 310,10 тыс. руб. без НДС.

Предполагаемым источником финансирования могут быть средства, выделяемые на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Выполнение мероприятий по переводу жилых домов на закрытую схему системы ГВС предполагается путем включения данных видов работ в программу капитального ремонта многоквартирных домов.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения приведен выше в пункте 9.3.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно ФЗ № 416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения относятся:

•	показатели качества воды;

•	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

•	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

Для комплексного представления об эффективности и качестве работы систем горячего водоснабжения в рамках актуализации схемы теплоснабжения предложены ряд показателей, характеризующих факторы влияющие на эффективность функционирования данных систем и качество оказываемых услуг.

Для оценки эффективности и качества систем горячего водоснабжения в данном проекте использовался метод сравнений, как наиболее простой, но вместе с тем адекватно отражающий исследуемую систему. Сущность оценки систем горячего водоснабжения состоит в сравнении фактических показателей следующих групп:

•	технологические (энергетические и режимные), к которым относятся удельные расходы электрической энергии на транспорт тепловой энергии, удельные расходы воды на транспорт тепловой энергии, удельный расход воды на отпуск тепловой энергии, тепловые потери при транспорте тепловой энергии и разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах;

•	 качественные (потребительские) к ним относятся температура теплоносителя в точке поставки, соответствие гигиеническим требованиям к качеству воды;

•	стоимостные к которым относятся стоимость на услуги по горячему водоснабжению для потребителей (тариф на услуги).

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения закрытие ГВС необходимо 15 МКД.

Ориентировочная величина необходимых инвестиций на мероприятия по переходу на закрытую систему теплоснабжения составляет 90,42 млн. руб. (без учета НДС).

При переводе системы горячего водоснабжения на закрытую схему следует учитывать, что холодная вода, подогреваемая в теплообменниках ГВС, содержит растворенный кислород, который при нагреве способствует увеличению скорости коррозии металлических трубопроводов системы ГВС. Поэтому при установке теплообменников, необходимо учитывать из какого материала выполнена система горячего водоснабжения и при необходимости совмещать работы по закрытию системы ГВС с реконструкцией внутридомовой системы ГВС.

Выполнение мероприятий по переводу жилых домов на закрытую схему системы ГВС предполагается путем включения данных видов работ в программу капитального ремонта многоквартирных домов.

Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения представлены в таблице 76.

Таблица 76 Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский | природный газ | 13740,00 | 13740,00 | 13740,00 | 14354,68 | 15902,20 | 17056,60 | 18730,68 | 20313,51 | 21432,20 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино | уголь/природный газ | 923,75 | 934,09 | 928,92 | 931,51 | 930,21 | 930,86 | 930,54 | 930,70 | 930,62 |
| 3 | Котельная №1 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9881,80 | 15002,40 | 48206,98 |
| 4 | Котельная №2 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25936,25 | 38180,39 | 90707,44 |
| Итого по Большелуцкому сельскому поселению: |  |  | 14663,750 | 14674,090 | 14668,920 | 15286,183 | 16832,417 | 17987,460 | 55479,254 | 74426,998 | 161277,241 |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский | природный газ | 13740,00 | 13740,00 | 13740,00 | 14047,63 | 15432,12 | 16586,51 | 18260,59 | 19843,42 | 20962,11 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино | уголь/природный газ | 901,58 | 911,67 | 906,63 | 909,15 | 907,89 | 908,52 | 908,20 | 908,36 | 908,28 |
| 3 | Котельная №1 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9234,38 | 14301,04 | 47397,72 |
| 4 | Котельная №2 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23833,74 | 36067,96 | 88575,18 |
| Итого по Большелуцкому сельскому поселению: |  |  | 14641,580 | 14651,670 | 14646,625 | 14956,780 | 16340,001 | 17495,029 | 52236,906 | 71120,777 | 157843,285 |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский | природный газ | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино | уголь/природный газ | 508,80 | 509,59 | 509,19 | 509,39 | 509,29 | 509,34 | 162,47 | 162,47 | 162,47 |
| 3 | Котельная №1 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,44 | 157,44 | 157,44 |
| 4 | Котельная №2 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,21 | 159,21 | 159,21 |
| Итого по Большелуцкому сельскому поселению: |  |  | 181,51 | 181,79 | 181,65 | 181,65 | 179,66 | 178,44 | 159,34 | 159,21 | 158,86 |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский | природный газ | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 163,89 | 165,27 | 164,93 | 164,51 | 164,18 | 163,98 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино | уголь/природный газ | 521,31 | 522,12 | 521,72 | 521,92 | 521,82 | 521,87 | 166,47 | 166,47 | 166,47 |
| 3 | Котельная №1 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,48 | 165,16 | 160,13 |
| 4 | Котельная №2 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | 168,53 | 163,04 |
| Итого по Большелуцкому сельскому поселению: |  |  | 181,79 | 182,07 | 181,93 | 185,65 | 185,08 | 183,46 | 169,23 | 166,61 | 162,31 |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский | природный газ | 2191,670 | 2191,670 | 2191,670 | 2302,203 | 2550,396 | 2735,538 | 3004,026 | 3257,880 | 3437,297 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино | уголь/природный газ | 470,000 | 476,000 | 473,000 | 474,500 | 473,750 | 474,125 | 151,184 | 151,210 | 151,197 |
| 3 | Котельная №1 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1555,790 | 2361,978 | 7589,708 |
| 4 | Котельная №2 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4129,310 | 6078,700 | 14441,531 |
| Итого по Большелуцкому сельскому поселению: |  |  | 2661,670 | 2667,670 | 2664,670 | 2776,703 | 3024,146 | 3209,663 | 8840,310 | 11849,769 | 25619,733 |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход натурального топлива, тнт, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский | природный газ | 1899,194 | 1899,194 | 1899,194 | 1994,977 | 2210,048 | 2370,483 | 2603,142 | 2823,120 | 2978,593 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино | уголь/природный газ | 328,000 | 332,187 | 330,094 | 331,140 | 330,617 | 330,879 | 131,009 | 131,032 | 131,020 |
| 3 | Котельная №1 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1348,172 | 2046,775 | 6576,870 |
| 4 | Котельная №2 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3578,258 | 5267,504 | 12514,325 |
| Итого по Большелуцкому сельскому поселению: |  | уголь | 328,000 | 332,187 | 330,094 | 331,140 | 330,617 | 330,879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | природный газ | 1899,194 | 1899,194 | 1899,194 | 1994,977 | 2210,048 | 2370,483 | 7660,580 | 10268,431 | 22200,808 |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива (зимний), т, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский | природный газ | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,639 | 0,685 | 0,720 | 0,775 | 0,821 | 0,854 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино | уголь/природный газ | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,258 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 3 | Котельная №1 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | 0,457 | 1,516 |
| 4 | Котельная №2 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,744 | 1,148 | 2,876 |
| Итого по Большелуцкому сельскому поселению: |  |  | 0,872 | 0,873 | 0,873 | 0,891 | 0,937 | 0,979 | 1,868 | 2,481 | 5,300 |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива (летний), т, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| 1 | Котельная пос. Кингисеппский | природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная дер. Кошкино | уголь/природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная №1 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №2 дер. Малый Луцк | природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Большелуцкому сельскому поселению: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

В качестве резервного топлива на котельной дер. Кошкино применяется каменный уголь. На котельной пос. Кингисеппский резервное топливо отсутствует.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Использование возобновляемых источников тепловой энергии на территории Большелуцкого сельского поселения на перспективу не планируется.

На территории Большелуцкого сельского поселения в качестве основного топлива используется уголь и природный газ. На перспективу развития Большелуцкого сельского поселения планируется перевод котельной дер. Кошкино на природный газ.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Большелуцкого сельского поселения в качестве основного топлива используется уголь и природный газ. На перспективу развития Большелуцкого сельского поселения планируется перевод котельной дер. Кошкино на природный газ.

Характеристики поставляемого угля представлены в таблице 33 Главы 1 настоящей Схемы.

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Большелуцком сельском поселении является уголь и природный газ.

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения является использование природного газа в качестве основного топлива.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии на территории Большелуцкого сельского поселения приведены в таблице 77, условного топлива – в таблице 78.

Таблица 77 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии на территории Большелуцкого сельского поселения, т, тыс.м3

| № ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, т, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| №1 АО «ЛОТЭК» | природный газ | 1899,194 | 1899,194 | 1899,194 | 1994,977 | 2210,048 | 2370,483 | 2603,142 | 2823,120 | 2978,593 |
| №2 ООО "Коммун Энерго" | уголь/природный газ | 328,000 | 332,187 | 330,094 | 331,140 | 330,617 | 330,879 | 131,009 | 131,032 | 131,020 |
| Не определена ЕТО | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,039 | 1,605 | 4,392 |

Таблица 78 - Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии на территории Большелуцкого сельского поселения, т.у.т.

| № ЕТО | Вид топлива | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| №1 АО «ЛОТЭК» | природный газ | 2191,670 | 2191,670 | 2191,670 | 2302,203 | 2550,396 | 2735,538 | 3004,026 | 3257,880 | 3437,297 |
| №2 ООО "Коммун Энерго" | уголь/природный газ | 470,000 | 476,000 | 473,000 | 474,500 | 473,750 | 474,125 | 151,184 | 151,210 | 151,197 |
| Не определена ЕТО | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5685,100 | 8440,678 | 22031,239 |
| Всего Большелуцкого сельского поселения |  | 2661,670 | 2667,670 | 2664,670 | 2776,703 | 3024,146 | 3209,663 | 8840,310 | 11849,769 | 25619,733 |

Оценка надежности теплоснабжения

Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт 6.28) для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

- Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- 0 — средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя i, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час).

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t1×e-λ2L2t2×…×e-λnLntn=e-t×i=1i=NλiLi=eλct,  (1)Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке с=L11+L22+…+ Lnn, [1/час], где Li – протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

(t) = O(0,1τ)α–1,  (2)

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α:

- при α < 1 она монотонно убывает;

- при α > 1 -  возрастает;

- при α = 1 функция принимает вид (t) = 0 = const, а 0 — это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×e(τ20)при τ>17	,(3)

На рис. 1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Рисунок 57 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СП 124.13330.2012). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв'-tн-Q0q0Ve(zβ)  , (4)

где:

tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z

в часах, после наступления исходного события, °C;

z - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

в

t’в - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °C;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °C;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

Q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°C);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при (Q0/Q0V=0) имеет следующий вид:

z=β×lntв-tнtва-tн, (5)

где tв,а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °C для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания  = 40 часов.

Таблица 79 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воз- духа, °C | Повторяемость температур наружного воздуха, час. | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 °C |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т. д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

zp=∝[1+b+clс.зD1,2], (6)

где:

a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс.з - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению (5) вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения (4) вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 6) и поток отказов (см. уравнение 7) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 °C.

z=(1-zi.jzp)×τjτоп	 , (7)

j=1

ωi=λiLi×j=1j=Nzi.j,	(8)

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:

pi=e-ωi,	(9)

Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 80.

Таблица 80 Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении т/с, час |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |
| 400 | 8 |
| 500 | 9 |
| 600 | 8 |
| 700 | 9 |
| 800 | 10 |
| 1000 | 12 |

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки надежности теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения представлены в электронной модели.

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

•	готовностью СЦТ к отопительному сезону;

•	достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

•	максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Система централизованного теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения является надежной.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой:

ΔQн=Qпр×Tоп×qтп, Гкал

где:

Q¯пр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп - продолжительность отопительного периода, ч;

qтп - вероятность отказа теплопровода.

Оценка недоотпуска тепловой энергии при аварийных отключениях на участках тепловых сетей источников тепловой энергии Большелуцкого сельского поселения представлена в электронной модели.

Также произведен анализ развития аварийных ситуаций с моделированием гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения. Результаты представлены в прилагающейся к схеме теплоснабжения электронной модели в слое «Аварийный режим», а также ниже.

Котельная №7 пос. Кингисеппский

Рисунок 58 - Котельная №7 пос. Кингисеппский, отключаемый участок от ТК-3 до ТК-3а

Таблица 81 – Расчет потерь теплоносителя котельной №7 пос. Кингисеппский при аварийном режиме работы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0,00 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,15 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0,00 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 1,15 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,00 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0,00 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0,00 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,17 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0,17 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0,00 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 2,40 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 2,40 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 35,65 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,00 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 1,01 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 41,46 |

Таблица 82 – Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации котельной №7 пос. Кингисеппский

| ID Участки | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | ТК3 | ТК3а | 40 | 0,125 | 0,125 | 7,891359 | 0,126721 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000036 |
| 95 | ТК3а | т.5 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,728315 | 0,148626 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| 97 | т.5 | ТК-б/н | 55 | 0,1 | 0,1 | 6,728315 | 0,148626 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| 105 | т.6 | ИП | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,582484 | 0,218222 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 107 | т.6 | ТК-б/н | 91 | 0,06 | 0,06 | 4,963489 | 0,201471 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000051 |
| 109 | ТК-б/н | Администрация | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,582634 | 0,218215 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 111 | ТК-б/н | т.7 | 36 | 0,06 | 0,06 | 4,963489 | 0,201471 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| 115 | т.8 | ЖД №9 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 5,849338 | 0,17096 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | т.7 | зд7 | 1,79 | 0,06 | 0,06 | 4,955405 | 0,2018 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 188 | зд7 | т.8 | 43,21 | 0,06 | 0,06 | 4,955405 | 0,2018 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| 93 | ТК3а | зд2 | 3,57 | 0,065 | 0,065 | 5,195885 | 0,19246 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 194 | зд2 | ЖД №7 | 24,43 | 0,065 | 0,065 | 5,19662 | 0,192433 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 103 | т.5 | зд3 | 19,34 | 0,06 | 0,06 | 4,95987 | 0,201618 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 196 | зд3 | т.6 | 23,66 | 0,06 | 0,06 | 4,95987 | 0,201618 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| 99 | ТК-б/н | зд4 | 2,98 | 0,065 | 0,065 | 5,194237 | 0,192521 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 198 | зд4 | ЖД №11 | 33,02 | 0,065 | 0,065 | 5,194851 | 0,192498 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| 101 | ТК-б/н | зд5 | 2,75 | 0,08 | 0,08 | 5,8203 | 0,171812 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 |

Таблица 83 - Потребители котельной №7 пос. Кингисеппский с ограниченной подачей типовой энергии при аварийном режиме работы

| ID Потребитель | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | ЖД №7 | 0,244 |  | 0,0496 | 1 | 0,999893 | 0,1659 |
| 98 | ЖД №11 | 0,203 |  | 0,041 | 1 | 0,999887 | 0,1355 |
| 100 | ДК | 0,248 |  | 0,0009 | 1 | 0,999882 | 0,1629 |
| 104 | ИП | 0,034 |  | 0,0003 | 1 | 0,999891 | 0,0233 |
| 108 | Администрация | 0,06 |  | 0,0002 | 1 | 0,999886 | 0,0377 |
| 114 | ЖД №9 | 0,361 |  | 0,0756 | 1 | 0,999895 | 0,1445 |

Котельная №8 дер. Кошкино

Рисунок 59. Котельная №8 дер. Кошкино, отключаемый участок от Уз.6 до Уз.7

Таблица 84 - Расчет потерь теплоносителя котельной №8 дер. Кошкино при аварийном режиме работы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,092103 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,092103 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,014157 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0,014157 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 0,383855 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 0,383855 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 2,855177 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,084945 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 3,707832 |

Таблица 85 – Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации котельной №8 дер. Кошкино

| ID Участки | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | уз.7 | Клуб | 90 | 0,045 | 0,045 | 4,373025 | 0,228675 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000045 |
| 130 | уз.6 | уз.7 | 50,7 | 0,076 | 0,076 | 5,661453 | 0,176633 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| 134 | уз.7 | б/н | 1,99 | 0,057 | 0,057 | 4,867137 | 0,20546 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 150 | б/н | Ж.д. №4 | 2,21 | 0,057 | 0,057 | 4,867137 | 0,20546 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 |

Таблица 86 - Потребители котельной №8 дер. Кошкино с ограниченной подачей типовой энергии при аварийном режиме работы

| ID Потребитель | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Клуб | 0,01629 |  |  | 1 | 0,999982 | 0,0009 |
| 133 | Ж.д. №4 | 0,0758125 |  | 0,0141575 | 1 | 0,999986 | 0,0041 |

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации Большелуцкого сельского поселения

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения в рамках настоящей работы произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

            - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Наружные тепловые сети».

При определении стоимости строительства, реконструкции тепловых сетей в соответствии с «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Наружные тепловые сети» приняты следующие положения:

- учтена прокладка трубопроводов в две нитки;

- глубина прокладки (при подземном исполнении): от 2 до 3 м;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер(ТС)=0,88;

- коэффициент перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации к уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации, как самостоятельные ценовые зоны Kпер/зон=1,0;

- коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,0;

- коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов, Kст=1,00;

- для целей расчета показателей НЦС показатели НЦС на устройство наружных инженерных сетей теплоснабжения для всех районов сейсмической активности предусмотрены без повышающих коэффициентов;

- применение трубопроводов в материале исполнения «сталь в ППУ» при строительстве новых участков или при реконструкции действующих участков тепловых сетей;

- коэффициент, учитывающий изменение стоимости при реконструкции участков (затраты на демонтаж), Кдем=1,0.

            - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Планируемые капитальные вложения для осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей по основным группам и подгруппам мероприятий в прогнозных ценах приведена в таблице ниже.

Таблица 87 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №1 (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045гг. |
| Проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,00 | 2263,71 | 2354,26 | 6448,43 | 51441,97 | 17322,49 | 62941,13 | 265373,69 | 37516,21 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,00 | 2263,71 | 4617,97 | 11066,40 | 62508,36 | 79830,85 | 142771,99 | 408145,67 | 445661,88 |
| Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 40693,50 | 2092,00 | 34614,31 | 224537,30 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 44693,50 | 46785,50 | 81399,81 | 305937,11 | 0,00 |
| Проект 001.01.01.001 «Строительство котельной в д. Малый Луцк 13.6 Гкал/ч», в т.ч. проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 86857,80 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 89457,80 | 0,00 |
| Проект 001.01.01.001 «Строительство котельной в д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч» , в т.ч. проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,90 | 137679,50 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,90 | 140580,40 | 0,00 |
| Группа проектов 001.01.02.003 «Реконструкция источников теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.01.02.003.001 «Реконструкция котельной в дер. Кошкино № 8 с переводом на природный газ, в т.ч. разработка проектно-сметной документации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2092,00 | 29113,41 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2092,00 | 31205,41 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 001.01.02.003.002 «Реконструкция котельной в пос. Кингисеппский с увеличением производительности до 7,9 Гкал/ч, в т.ч. разработка проектно-сметной документации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 40693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 44693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 2263,71 | 2354,26 | 2448,43 | 10748,47 | 15230,49 | 28326,82 | 40836,39 | 37516,21 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 2263,71 | 4617,97 | 7066,40 | 17814,86 | 33045,35 | 61372,18 | 102208,56 | 139724,77 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.001"Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,10 | 8202,10 | 16500,00 | 28594,25 | 24842,14 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,10 | 16404,20 | 32904,20 | 61498,45 | 86340,59 |
| Проект 001.02.02.001.001 «Строительство сетей теплоснабжения для подключения перспективной застройки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,10 | 8202,10 | 16500,00 | 28594,25 | 24842,14 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,10 | 16404,20 | 32904,20 | 61498,45 | 86340,59 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 2263,71 | 2354,26 | 2448,43 | 2546,37 | 3779,79 | 11826,82 | 12242,14 | 12674,07 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0,00 | 2263,71 | 4617,97 | 7066,40 | 9612,76 | 13392,55 | 25219,38 | 37461,51 | 50135,58 |
| Проект 001.02.03.001 Реконструкция тепловых сетей в зоне ЕТО №1, исчерпавших эксплуатационный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 1996,71 | 2076,58 | 2159,64 | 2246,03 | 2335,87 | 10382,90 | 10798,22 | 11230,15 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 1996,71 | 4073,29 | 6232,94 | 8478,97 | 10814,84 | 21197,74 | 31995,96 | 43226,11 |
| Проект 001.02.03.002 Реконструкция тепловых сетей в зоне ЕТО №2, исчерпавших эксплуатационный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 267,00 | 277,68 | 288,78 | 300,34 | 1443,92 | 1443,92 | 1443,92 | 1443,92 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 267,00 | 544,67 | 833,46 | 1133,79 | 2577,71 | 4021,63 | 5465,55 | 6909,47 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.001 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с увеличением диаметра трубопроводов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание - в актуальной редакции схемы теплоснабжения мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения рассмотрены справочно в составе 9 Главы Обосновывающих материалов, и не включены в генеральный перечень мероприятий

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

собственные средства, в том числе:

  - средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение);

  - амортизационные отчисления;

  - прибыль в тарифе на тепловую энергию, направленная на инвестиции;

привлеченные средства, в том числе:

  - кредиты/займы.

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций. Дефицит собственных средств при необходимости покрывается за счет привлечённых средств.

Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение). Мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, могут финансироваться за счет платы за подключение новых потребителей. На основании данных о необходимом объеме платы за подключение выполняется расчет индикативной платы за подключение в расчете на единицу мощности (в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э). Расчетная (индикативная) величина платы на единицу мощности рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникшего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по всем ОПФ, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии с настоящей актуализацией схемы теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию, за исключением сумм, амортизации, расходуемой ТСО.

Прибыль. В случае необходимости в качестве источника средств для финансирования мероприятий, не связанных с подключением новых потребителей, предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии). В качестве источника средств для финансирования мероприятий предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая регулирующим органом в тарифе на тепловую энергию.

Привлеченные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование мероприятий предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Оценка эффективности инвестиций мероприятий, реализуемых при реализации схемы теплоснабжения, выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 года №ВК 477.

В соответствии с главами 7, 8 обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в поселении предусматриваются:

            - Перекладка устаревших тепловых сетей;

            - Строительство новых источников теплоснабжения;

            - Реконструкция существующих источников тепловой энергии.

Необходимость перекладки тепловых сетей обусловлена их физическим износом.

2. Прокладка новых тепловых сетей позволит обеспечить:

- снижение тепловых потерь в сетях;

- повышение надежности теплоснабжения;

- повышение качества теплоснабжения за счет снижения падения температуры теплоносителя при транспортировке от котельной до вводов потребителей.

Замена трубопроводов позволит снизить потери тепловой энергии на транспортировку теплоносителя, тем самым будет высвобождаться объем газа, затрачиваемый на компенсацию потерь в тепловых сетях. Вложение инвестиций распределяется на первые шесть лет для снижения тарифной нагрузки, таким образом снижение потерь тепловой энергии от модернизации будет происходить нарастающим итогом.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

В рамках настоящей разработки схемы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения были разработаны тарифно-балансовые модели. Таблицы с расчетом тарифно-балансовых моделей приведены в Главе 14.

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов настоящей схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены по зоне деятельности основной ЕТО, для которой в настоящей разработке схемы теплоснабжения запланированы мероприятия.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 – АО «ЛОТЭК»

Результаты прогноза тарифов АО «ЛОТЭК» на тепловую энергию, отпускаемую потребителям представлены на следующем рисунке:

Рисунок 60 - Тарифные последствия для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф АО «ЛОТЭК» при реализации мероприятий схемы в период с 2027 по 2035 год несколько превышает тариф, прогнозируемый без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с учетом прогноза Минэкономразвития РФ). Это связано с необходимостью финансирования большого объема мероприятий по реконструкции источника теплоснабжения и тепловых сетей. С 2036 года среднегодовой тариф плавно снижается в соответствии с индексами роста затрат и планируемыми объемами полезного отпуска и к 2045 году не превышает тариф, прогнозируемый с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 – ООО «Коммун Энерго»

Результаты прогноза тарифов ООО "Коммун Энерго" на тепловую энергию, отпускаемую потребителям представлены на следующем рисунке:

Рисунок 61 - Тарифные последствия для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения выполнена в соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с п. 79 Требований к схемам теплоснабжения Глава 13 должна содержать:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Данные сведения сгруппированы и рассчитаны в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утверждены приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 г. №112) и приведены в Разделах 13.1–13.4 настоящей Главы 13.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

•	общая отапливаемая площадь жилых зданий;

•	общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

•	тепловая нагрузка всего, в том числе:

•	в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

•	в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

•	расход тепловой энергии, всего, в том числе:

•	в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

•	в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

•	удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

•	удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

•	градус-сутки отопительного периода;

•	удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

•	удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

•	удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

•	средняя плотность тепловой нагрузки;

•	средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

•	средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

•	средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность системах теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения, приведены в таблице 88.

Таблица 88 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность системы теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большелуцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,185 | 5,526 | 5,803 | 14,103 | 18,751 | 40,181 |
| 3.1. | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 4,14988 | 4,14988 | 4,14988 | 4,26388 | 4,37288 | 4,48988 | 12,58988 | 21,64988 | 31,33988 |
|  | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,36140 | 3,36140 | 3,36140 | 3,45374 | 3,54203 | 3,63680 | 10,19780 | 17,53640 | 25,38530 |
|  | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,78848 | 0,78848 | 0,78848 | 0,81014 | 0,83085 | 0,85308 | 2,39208 | 4,11348 | 5,95458 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,82629 | 0,82629 | 0,82629 | 0,82629 | 1,05829 | 1,21829 | 1,41829 | 4,89629 | 8,74629 |
|  | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,71887 | 0,71887 | 0,71887 | 0,71887 | 0,92071 | 1,05991 | 1,23391 | 4,25977 | 7,60927 |
|  | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,10742 | 0,10742 | 0,10742 | 0,10742 | 0,13758 | 0,15838 | 0,18438 | 0,63652 | 1,13702 |
| 3.3. | в прочих зданиях | Гкал/ч | 0,09528 | 0,09528 | 0,09528 | 0,09528 | 0,09528 | 0,09528 | 0,09528 | 0,10000 | 0,09528 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 12,9095 | 12,9095 | 12,9095 | 13,3617 | 14,7144 | 15,8133 | 48,7394 | 67,1780 | 152,1908 |
| 4.1. | в жилищном фонде, т.ч.: | тыс. Гкал | 11,251 | 11,251 | 11,251 | 11,4453 | 12,6222 | 13,5782 | 42,2239 | 58,2655 | 132,2267 |
|  | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 8,9996 | 8,9996 | 8,9996 | 9,1550 | 10,0964 | 10,8611 | 33,7746 | 46,6061 | 105,7670 |
|  | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,2903 | 2,5258 | 2,7171 | 8,4495 | 11,6596 | 26,4600 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 1,47906 | 1,47906 | 1,47906 | 1,7370 | 1,9129 | 2,0557 | 6,3361 | 8,7331 | 19,7848 |
|  | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,28322 | 1,28322 | 1,28322 | 1,5070 | 1,6596 | 1,7835 | 5,4972 | 7,5768 | 17,1651 |
|  | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,19584 | 0,19584 | 0,19584 | 0,2300 | 0,2533 | 0,2722 | 0,8390 | 1,1563 | 2,6197 |
| 4.3. | в прочих зданиях | тыс. Гкал | 0,17936 | 0,17936 | 0,17936 | 0,17936 | 0,17936 | 0,17936 | 0,17936 | 0,17936 | 0,17936 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00242 | 0,00249 | 0,00255 | 0,00716 | 0,01231 | 0,01782 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 6,3973 | 6,3973 | 6,3973 | 6,5078 | 7,1770 | 7,7206 | 24,0086 | 33,1299 | 75,1843 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 3967 | 3967 | 3967 | 3967 | 3967 | 3967 | 3967 | 3967 | 3967 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,001613 | 0,001613 | 0,001613 | 0,001640 | 0,001809 | 0,001946 | 0,006052 | 0,008351 | 0,018952 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00060 | 0,00069 | 0,00081 | 0,00278 | 0,00497 |
| 10 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/год | 0,840996 | 0,840996 | 0,840996 | 0,987672 | 1,087665 | 1,168891 | 3,602730 | 4,965680 | 11,249677 |
| 11 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000212 | 0,000212 | 0,000212 | 0,000249 | 0,000274 | 0,000295 | 0,000908 | 0,001252 | 0,002836 |
| 12 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,10820 | 0,10820 | 0,10820 | 0,11052 | 0,11748 | 0,12306 | 0,16036 | 0,20989 | 0,44542 |
| 13 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 240,047 | 240,047 | 240,047 | 243,932 | 268,329 | 287,918 | 480,090 | 652,177 | 1465,765 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | Гкал/га | 31,557 | 31,557 | 31,557 | 37,021 | 40,665 | 43,591 | 72,042 | 97,752 | 219,319 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,000755 | 0,000755 | 0,000755 | 0,000772 | 0,000823 | 0,000864 | 0,002101 | 0,002793 | 0,005985 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,990 | 2,192 | 2,355 | 7,259 | 9,330 | 15,068 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 183 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

•	установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

•	установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

•	присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

•	доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

•	отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

•	доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

•	удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

•	удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

•	коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

•	число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

•	число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

•	удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

•	частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки

•	относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

На территории Большелуцкого сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 184 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

•	установленная тепловая мощность котельной;

•	присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

•	доля резерва тепловой мощности котельной;

•	отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

•	удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

•	коэффициент полезного использования теплоты топлива;

•	число часов использования установленной тепловой мощности;

•	удельная установленная тепловая мощность на одного жителя;

•	частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

•	относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

•	доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;

•	доля котельных, оборудованных приборами учета.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных Большелуцкого сельского поселения, представлены в таблице 89.

Таблица 89 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большелуцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 9,97 | 9,97 | 49,08 | 49,08 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь) | Гкал/ч | 5,4725 | 5,4683 | 5,4683 | 5,5843 | 5,9333 | 6,2343 | 14,9921 | 19,7523 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 15,01% | 14,86% | 14,86% | 13,05% | 34,95% | 31,64% | 68,34% | 58,28% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 14,6416 | 14,6517 | 14,6466 | 14,9568 | 16,3400 | 17,4950 | 52,2369 | 71,1208 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 181,79 | 182,07 | 181,93 | 185,65 | 185,08 | 183,46 | 169,23 | 166,61 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 32,13% | 32,15% | 32,14% | 33,50% | 26,75% | 28,58% | 17,91% | 24,02% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2028,181 | 2029,611 | 2028,896 | 2114,271 | 1688,307 | 1804,159 | 1130,384 | 1516,442 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,727 | 1,727 | 7,928 | 5,651 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/час | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 185 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

•	протяженность тепловых сетей, в том числе, магистральных и распределительных;

•	материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

•	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

•	удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

•	присоединенная тепловая нагрузка;

•	относительная материальная характеристика;

•	нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

•	относительные нормативные потери в тепловых сетях;

•	линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

•	количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

•	удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

•	тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

•	доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

•	расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

•	фактический расход теплоносителя;

•	удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

•	нормативная подпитка тепловой сети;

•	фактическая подпитка тепловой сети;

•	расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

•	удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения, представлены в таблице 90.

Таблица 90 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большелуцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 5,357 | 5,357 | 5,357 | 5,389 | 5,421 | 5,454 | 6,326 | 7,339 | 11,057 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | распределительных | км | 5,357 | 5,357 | 5,357 | 5,389 | 5,421 | 5,454 | 6,326 | 7,339 | 11,057 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,618 | 0,622 | 0,625 | 0,913 | 1,242 | 3,104 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,618 | 0,622 | 0,625 | 0,913 | 1,242 | 3,104 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,014 | 0,018 | 0,046 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,185 | 5,526 | 5,803 | 14,103 | 18,751 | 40,181 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 121,111 | 121,111 | 121,111 | 119,159 | 112,478 | 107,752 | 64,735 | 66,217 | 77,253 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,732 | 1,742 | 1,737 | 1,595 | 1,626 | 1,682 | 3,498 | 3,943 | 5,652 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 12,08% | 12,08% | 12,08% | 10,79% | 10,03% | 9,90% | 9,25% | 9,54% | 9,63% |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,323 | 0,325 | 0,324 | 0,296 | 0,300 | 0,308 | 0,553 | 0,537 | 0,511 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 15,870 | 15,870 | 14,225 | 12,769 | 11,477 | 10,331 | 9,725 | 8,708 | 7,901 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,541 | 0,542 | 0,544 | 1,937 | 1,808 | 1,723 |

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разработаны в соответствии с пунктом 81 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения в настоящей Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

-уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;

-предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

-другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проекта инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на теплоэнергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на теплоэнергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере уточнения планируемых расходов на производство (передачу) тепловой энергии, появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

АО «ЛОТЭК» и ООО «Коммун Энерго» осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии, произведенной собственными источниками на территории Большелуцкого сельского поселения.

Таблица 91 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Кингисеппский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | 13 | 18 | 23 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,3840 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3820 | 0,3900 | 0,4140 | 0,4260 | 0,4770 | 0,5090 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,804 | 5,145 | 5,412 | 5,822 | 6,170 | 6,420 |
| Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,939 | 4,219 | 4,438 | 4,774 | 5,059 | 5,264 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,865 | 0,926 | 0,974 | 1,048 | 1,111 | 1,156 |
| Технология | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,026 | 0,013 | 0,013 | -0,103 | 2,247 | 1,956 | 1,534 | 1,135 | 0,852 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 0,51% | 0,25% | 0,25% | -2,03% | 28,87% | 25,13% | 19,71% | 14,58% | 10,96% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 14,35 | 15,90 | 17,06 | 18,73 | 20,31 | 21,43 |
| Собственные нужды котельной | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Отпущено с коллекторов | тыс.Гкал | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 14,05 | 15,43 | 16,59 | 18,26 | 19,84 | 20,96 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,515 | 1,547 | 1,642 | 1,690 | 1,892 | 2,019 |
| То же в % | % | 12,08% | 12,08% | 12,08% | 10,79% | 10,03% | 9,90% | 9,25% | 9,54% | 9,63% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 12,080 | 12,080 | 12,080 | 12,532 | 13,885 | 14,944 | 16,571 | 17,951 | 18,943 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,302 | 2,550 | 2,736 | 3,004 | 3,258 | 3,437 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Котельная дер. Кошкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,58 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0410 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0414 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0170 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Технология | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,941 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,930 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 70,24% | 70,28% | 70,28% | 70,28% | 70,28% | 69,50% | 75,53% | 75,53% | 75,53% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,9238 | 0,9341 | 0,9289 | 0,9315 | 0,9302 | 0,9309 | 0,9305 | 0,9307 | 0,9306 |
| Собственные нужды котельной | тыс.Гкал | 0,0222 | 0,0224 | 0,0223 | 0,0224 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 |
| Отпущено с коллекторов | тыс.Гкал | 0,9016 | 0,9117 | 0,9066 | 0,9091 | 0,9079 | 0,9085 | 0,9082 | 0,9084 | 0,9083 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 0,072 | 0,082 | 0,077 | 0,080 | 0,078 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| То же в % | % | 8,00% | 9,02% | 8,51% | 8,77% | 8,64% | 4,34% | 4,30% | 4,32% | 4,31% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,470 | 0,476 | 0,473 | 0,475 | 0,474 | 0,474 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 508,80 | 509,59 | 236,80 | 236,80 | 236,80 | 236,80 | 236,80 | 236,80 | 237,80 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 92 | 92 | 92 |
| Котельная №1 дер. Малый Луцк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,600 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10 | 15 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,163 | 0,177 | 0,204 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,068 | 0,105 | 0,348 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,260 | 3,500 | 11,600 |
| Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,260 | 3,500 | 11,600 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,109 | 9,818 | 1,448 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,68% | 73,14% | 10,81% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,8818 | 15,0024 | 48,2070 |
| Собственные нужды котельной | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,6474 | 0,7014 | 0,8093 |
| Отпущено с коллекторов | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,2344 | 14,3010 | 47,3977 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,269 | 0,417 | 1,381 |
| То же в % | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,91% | 2,91% | 2,91% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,97 | 13,88 | 46,02 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,556 | 2,362 | 7,590 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236,80 | 236,80 | 237,80 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 94 | 90 | 88 |
| Котельная №2 дер. Малый Луцк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 | 10 | 15 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5300 | 0,5325 | 0,5375 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,3780 | 0,4020 | 0,5580 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,630 | 8,690 | 21,770 |
| Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,617 | 7,126 | 17,851 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,0134 | 1,5642 | 3,9186 |
| Технология | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,462 | 15,376 | 2,135 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75,45% | 62,84% | 8,73% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,936 | 38,180 | 90,707 |
| Собственные нужды котельной | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,103 | 2,112 | 2,132 |
| Отпущено с коллекторов | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,834 | 36,068 | 88,575 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,595 | 2,214 |
| То же в % | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,29% | 4,42% | 2,50% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,33 | 34,47 | 86,36 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,129 | 6,079 | 14,442 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236,80 | 236,80 | 237,80 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 94 | 90 | 88 |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по ЕТО представлена в таблице 92.

Таблица 92 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по ЕТО

| Показатели | Ед. изм. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ЛОТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | 13 | 18 | 23 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,3840 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3820 | 0,3900 | 0,4140 | 0,4260 | 0,4770 | 0,5090 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,804 | 5,145 | 5,412 | 5,822 | 6,170 | 6,420 |
| Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,939 | 4,219 | 4,438 | 4,774 | 5,059 | 5,264 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,865 | 0,926 | 0,974 | 1,048 | 1,111 | 1,156 |
| Технология | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,026 | 0,013 | 0,013 | -0,103 | 2,247 | 1,956 | 1,534 | 1,135 | 0,852 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 0,51% | 0,25% | 0,25% | -2,03% | 28,87% | 25,13% | 19,71% | 14,58% | 10,96% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 14,35 | 15,90 | 17,06 | 18,73 | 20,31 | 21,43 |
| Собственные нужды котельной | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Отпущено с коллекторов | тыс.Гкал | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 14,05 | 15,43 | 16,59 | 18,26 | 19,84 | 20,96 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,515 | 1,547 | 1,642 | 1,690 | 1,892 | 2,019 |
| То же в % | % | 12,08% | 12,08% | 12,08% | 10,79% | 10,03% | 9,90% | 9,25% | 9,54% | 9,63% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 12,080 | 12,080 | 12,080 | 12,532 | 13,885 | 14,944 | 16,571 | 17,951 | 18,943 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,302 | 2,550 | 2,736 | 3,004 | 3,258 | 3,437 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ООО «Коммун Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,58 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0410 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0414 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0170 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Технология | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,941 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,930 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 70,24% | 70,28% | 70,28% | 70,28% | 70,28% | 69,50% | 75,53% | 75,53% | 75,53% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,9238 | 0,9341 | 0,9289 | 0,9315 | 0,9302 | 0,9309 | 0,9305 | 0,9307 | 0,9306 |
| Собственные нужды котельной | тыс.Гкал | 0,0222 | 0,0224 | 0,0223 | 0,0224 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 |
| Отпущено с коллекторов | тыс.Гкал | 0,9016 | 0,9117 | 0,9066 | 0,9091 | 0,9079 | 0,9085 | 0,9082 | 0,9084 | 0,9083 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 0,072 | 0,082 | 0,077 | 0,080 | 0,078 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| То же в % | % | 8,00% | 9,02% | 8,51% | 8,77% | 8,64% | 4,34% | 4,30% | 4,32% | 4,31% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,470 | 0,476 | 0,473 | 0,475 | 0,474 | 0,474 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 508,80 | 509,59 | 236,80 | 236,80 | 236,80 | 236,80 | 236,80 | 236,80 | 237,80 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 92 | 92 | 92 |
| ЕТО не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 38,60 | 38,60 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10 | 15 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 38,60 | 38,60 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,71 | 0,74 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,51 | 0,91 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 12,19 | 33,37 |
| Отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 10,63 | 29,45 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,56 | 3,92 |
| Технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,571 | 25,194 | 3,583 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,01% | 66,49% | 9,46% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,8180 | 53,1828 | 138,9144 |
| Собственные нужды котельной | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,7499 | 2,8138 | 2,9415 |
| Отпущено с коллекторов | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,0681 | 50,3690 | 135,9729 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,7685 | 2,0113 | 3,5941 |
| То же в % | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,35% | 3,99% | 2,64% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,2996 | 48,3577 | 132,3788 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,6851 | 8,4407 | 22,0312 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 473,6000 | 473,6000 | 475,6000 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 94,0 | 90,0 | 88,0 |

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов настоящей актуализацией схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены по зонам деятельности ТСО, для которых в настоящей актуализации схемы теплоснабжения запланированы мероприятия.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №1 – АО «ЛОТЭК»

Результаты прогноза тарифов АО «ЛОТЭК» на тепловую энергию, отпускаемую потребителям представлены на следующем рисунке:

Рисунок 62 - Тарифные последствия для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф АО «ЛОТЭК» при реализации мероприятий схемы в период с 2027 по 2035 год несколько превышает тариф, прогнозируемый без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с учетом прогноза Минэкономразвития РФ). Это связано с необходимостью финансирования большого объема мероприятий по реконструкции источника теплоснабжения и тепловых сетей. С 2036 года среднегодовой тариф плавно снижается в соответствии с индексами роста затрат и планируемыми объемами полезного отпуска и к 2045 году не превышает тариф, прогнозируемый с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Тарифные последствия в зоне ЕТО №2 – ООО «Коммун Энерго»

Результаты прогноза тарифов ООО "Коммун Энерго" на тепловую энергию, отпускаемую потребителям представлены на следующем рисунке:

Рисунок 63 - Тарифные последствия для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения

Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения Большелуцкого сельского поселения, с указанием действующих в каждой системе теплоснабжающих организаций представлен в таблице 93.

Таблица 93 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №7 пос. Кингисеппский | АО «ЛОТЭК» |
| 2 | Котельная №8 дер. Кошкино | ООО «Коммун Энерго» |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр ЕТО, утверждаемый при разработке схемы теплоснабжения на 2025 год, представлен в таблице 94.

Таблица 94 Утвержденные в базовой редакции схемы теплоснабжения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №7 пос. Кингисеппский | АО «ЛОТЭК» | источник, тепловые сети | 001 | - | п. 9 Правил организации теплоснабжения п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 2 | Котельная №8 дер. Кошкино | ООО «Коммун Энерго» | источник, тепловые сети | 002 | - | п. 9 Правил организации теплоснабжения п. 8 Правил организации теплоснабжения |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории Большелуцкого сельского поселения организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил организации теплоснабжения.

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 Правил ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения представлен в таблице 95.

Таблица 95 Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации), тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №7 пос. Кингисеппский | 5,16 | АО «ЛОТЭК» | - | источник, тепловые сети | хозяйственное ведение | 131,02 | Заявка не подавалась | 001 | - | п. 9 Правил организации теплоснабжения п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 2 | Котельная №8 дер. Кошкино | 1,38 | ООО «Коммун Энерго» | - | источник, тепловые сети | хозяйственное ведение | 2,8 | Заявка не подавалась | 002 | - | п. 9 Правил организации теплоснабжения п. 8 Правил организации теплоснабжения |

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций не подавались.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Теплоснабжающими организациями на территории Большелуцкого сельского поселения являются: АО «ЛОТЭК» и ООО «Коммун Энерго». Постановление на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

Границы зон деятельности ресурсоснабжающих организаций на территории Большелуцкого сельского поселения представлены в п. 1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных

Сведения об изменении границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Реестр проектов схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлены в таблице 96.

Таблица 96 – Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045гг. |
| Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 40693,50 | 2092,00 | 34614,31 | 224537,30 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 44693,50 | 46785,50 | 81399,81 | 305937,11 | 0,00 |
| Проект 001.01.01.001 «Строительство котельной в д. Малый Луцк 13.6 Гкал/ч», в т.ч. проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 86857,80 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 89457,80 | 0,00 |
| Проект 001.01.01.001 «Строительство котельной в д. Малый Луцк 25.0 Гкал/ч» , в т.ч. проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,90 | 137679,50 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,90 | 140580,40 | 0,00 |
| Группа проектов 001.01.02.003 «Реконструкция источников теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.01.02.003.001 «Реконструкция котельной в дер. Кошкино № 8 с переводом на природный газ, в т.ч. разработка проектно-сметной документации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2092,00 | 29113,41 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2092,00 | 31205,41 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 001.01.02.003.002 «Реконструкция котельной в пос. Кингисеппский с увеличением производительности до 7,9 Гкал/ч, в т.ч. разработка проектно-сметной документации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 40693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 44693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 97.

Таблица 97 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, тыс. руб. в прогнозных ценах с НДС

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045гг. |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 2263,71 | 2354,26 | 2448,43 | 10748,47 | 15230,49 | 28326,82 | 40836,39 | 37516,21 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 2263,71 | 4617,97 | 7066,40 | 17814,86 | 33045,35 | 61372,18 | 102208,56 | 139724,77 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.001"Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,10 | 8202,10 | 16500,00 | 28594,25 | 24842,14 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,10 | 16404,20 | 32904,20 | 61498,45 | 86340,59 |
| Проект 001.02.02.001.001 «Строительство сетей теплоснабжения для подключения перспективной застройки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,10 | 8202,10 | 16500,00 | 28594,25 | 24842,14 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,10 | 16404,20 | 32904,20 | 61498,45 | 86340,59 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 2263,71 | 2354,26 | 2448,43 | 2546,37 | 3779,79 | 11826,82 | 12242,14 | 12674,07 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0,00 | 2263,71 | 4617,97 | 7066,40 | 9612,76 | 13392,55 | 25219,38 | 37461,51 | 50135,58 |
| Проект 001.02.03.001 Реконструкция тепловых сетей в зоне ЕТО №1, исчерпавших эксплуатационный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 1996,71 | 2076,58 | 2159,64 | 2246,03 | 2335,87 | 10382,90 | 10798,22 | 11230,15 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 1996,71 | 4073,29 | 6232,94 | 8478,97 | 10814,84 | 21197,74 | 31995,96 | 43226,11 |
| Проект 001.02.03.002 Реконструкция тепловых сетей в зоне ЕТО №2, исчерпавших эксплуатационный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 267,00 | 277,68 | 288,78 | 300,34 | 1443,92 | 1443,92 | 1443,92 | 1443,92 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 267,00 | 544,67 | 833,46 | 1133,79 | 2577,71 | 4021,63 | 5465,55 | 6909,47 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.001 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с увеличением диаметра трубопроводов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения рассмотрен в составе пункта 9.3 Главы 9 настоящего документа.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют.

(Будет заполнено по итогам проверки проекта схемы теплоснабжения.)

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

После устранения замечаний, разработчиком составляется лист согласования замечаний:

| № п/п | Наименование раздела | Замечания по разработке | Комментарий исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и книги обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний и предложений будет представлен в Листе согласования замечаний.

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Реестр изменений, внесенные в содержание Схемы теплоснабжения, отражены в таблице 98.

Таблица 98 - Изменения, внесенные в содержание Схемы теплоснабжения

| Наименование | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| Том 1. Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 1 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 2 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 3 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Информация по всем пунктам Главы 4 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 5 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | Информация по всем пунктам Главы 6 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Информация по всем пунктам Главы 7 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Информация по всем пунктам Главы 8 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения» | Перечень пунктов изменен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 17 октября 2024 года) |
| Глава 10 «Перспективные топливные балансы» | Информация по всем пунктам Главы 10 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 11 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | Информация по всем пунктам Главы 12 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Информация по всем пунктам Главы 13 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» | Информация по всем пунктам Главы 14 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | Информация по всем пунктам Главы 15 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 16 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 17 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 18 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» | Глава разработана впервые в соответствии с письмом Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 |
| Том 2. Утверждаемая часть | Информация по всем разделам Тома 2 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |

Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ

Основными гигиеническими критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются, предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Министерством здравоохранения.

При этом для каждого, j-го вещества, выбрасываемого источниками предприятия, требуется выполнение соотношения:

, 				(1)

где	Cj 	—	расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха.

В том случае, когда в воздухе присутствует несколько (p) вредных веществ с суммирующимся вредным действием для их безразмерных концентраций qj, определенных в соответствии с (1) должно выполняться условие:

, 					(2)

В соответствии с установленным в РФ порядком при определении нормативов ПДВ в качестве стандартов качества атмосферного воздуха используются только предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, утвержденные Минздравом, которые не относятся к территориям предприятий и их санитарно-защитных зон (при условии отсутствия в последние жилые здания).

При оценке влияния выбросов предприятия на качество атмосферного воздуха следует учитывать, что величина максимальной приземной концентрации, Cj, какого-либо (j-го) вещества, рассматриваемая в (1) и (2) является суммой двух составляющих:

—	максимальной приземной концентрации этого вещества, создаваемой выбросами исследуемого предприятия, Cмп,j,

—	фоновой концентрации рассматриваемого вещества, C’ф,j, обусловленной наличием других источников загрязнения воздуха в городе и дальним переносом примесей.

,			 (3)

С учетом (3) условие (1) можно переписать в виде

, 			(4)

и	, 		(5)

Для веществ, для которых установлены только среднесуточные предельно-допустимые концентрации ПДКc.c., следует проверять выполнение гигиенических требований с помощью проверки условия:

, 				(6)

Умножив обе части неравенства (6) на 10, можно переписать его в виде:

, 			(7)

или, введя безразмерную характеристику концентрации в виде (1).

, 			(8)

Величины Cмп,j рассчитываются по формулам или с применением согласованных в установленном порядке  программ расчета загрязнения атмосферного воздуха (УПРЗА) по данным о параметрах источников выбросов предприятия,  и данным о характеристиках рассеивания загрязняющих веществ в воздушном бассейне

Расчет уровней загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с требованиями нормативного документа «Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденного приказом №273 от 06.06.2017 г. Расчет выполнен по программе «Призма» версии 4.3, разработанной фирмой НПП «Логус» и согласованной с ГГО им.А.И.Воейкова.

Расчетом были определены максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в двухметровом слое над поверхностью земли при неблагоприятных метеорологических условиях рассеивания примесей, в том числе и опасной скорости ветра, относящиеся к 20-30 минутному интервалу осреднения.

Расчеты проведены для наихудшего летнего периода работы предприятия при условии максимального режима работы оборудования и фактического количества работающих агрегатов, так как работа оборудования ЛПУМГ в теплое время года характеризуется наиболее отрицательным воздействием на атмосферу.

Климатические характеристики района размещения определяются положением рассматриваемой территории, что определяет резко континентальный характер ее климата, выражающийся в больших колебаниях температуры воздуха.

Самым холодным месяцем года является январь, его средняя минимальная температура -26,4С. Самым теплым месяцем года является июль, его средняя максимальная температура + 22,2С.

Переходные периоды, весна и осень, короткие с резкими колебаниями температуры воздуха.

Рельеф местности плоско-холмистый. Все вышеописанные объекты расположены на участках земель, имеющих спокойный рельеф с перепадом отметок высот 50м на 1 км. Поправочный коэффициент на рельеф для расчета распространения загрязняющих веществ в атмосфере =1.

Таблица 99 – Данные по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ

| Наименование | Количество источников загрязнения атмосферы на конец года, единиц |  | Разрешенный выброс в атмосферу загрязняющих веществ, тонн | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них организованных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Код ОНВ 71-0289-002156-П |  |  |  |  |
| Всего | 8 | 8 | 16,734 | 9,524 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 8 | 8 | 16,734 | 9,524 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| Код ОНВ 71-0289-001799-Л |  |  |  |  |
| Всего | 21 | 21 | 87,932 | 87,932 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 21 | 21 | 87,932 |  |
|  |  |  |  | 87,932 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
| Код ОНВ 71-0289-001798-П |  |  |  |  |
| Всего | 17 | 12 | 4,263 | 4,263 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 17 | 12 | 4,263 |  |
|  |  |  |  | 4,263 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
| 71-0289-001637-П |  |  |  |  |
| Всего | 3 | 3 | 7,534 | 7,534 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 3 | 7,534 |  |
|  |  |  |  | 7,534 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
| 71-0289-001800-Т |  |  |  |  |
| Всего | 4 | 3 | 0,002 | 0,002 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 4 | 3 | 0,002 |  |
|  |  |  |  | 0,002 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
| 71-0289-001801-Т |  |  |  |  |
| Всего | 11 | 9 | 126,073 | 126,073 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 11 | 9 | 126,073 |  |
|  |  |  |  | 126,073 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
| 71-0289-001804-Т |  |  |  |  |
| Всего | 4 | 3 | 17,879 | 17,879 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 4 | 3 | 17,879 |  |
|  |  |  |  | 17,879 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
| 71-0289-001636-П |  |  |  |  |
| Всего | 10 | 8 | 30,407 | 30,407 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 10 | 8 | 30,407 |  |
|  |  |  |  | 30,407 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
| 71-0289-001802-П |  |  |  |  |
| Всего | 2 | 0 | 0,003 | 0,003 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 2 | 0 | 0,003 |  |
|  |  |  |  | 0,003 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
| 71-0189-000587-П |  |  |  |  |
| Всего | 9 | 7 | 86,865 | 86,865 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 9 | 7 | 86,865 |  |
|  |  |  |  | 86,865 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
| 71-0189-000606-П |  |  |  |  |
| Всего | 11 | 7 | 2,479 | 2,479 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 11 | 7 | 2,479 |  |
|  |  |  |  | 2,479 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
| 71-0289-001524-П |  |  |  |  |
| Всего | 11 | 7 | 223,975 | 223,975 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 11 | 7 | 223,975 |  |
|  |  |  |  | 223,975 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
| 71-0289-001523-П |  |  |  |  |
| Всего | 17 | 11 | 210,539 | 210,539 |
| в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 17 | 11 | 210,539 |  |
|  |  |  |  | 210,539 |
| временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация представлены в таблице 100.

Таблица 100 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

| Загрязняющие вещества | Выбрасывается без очистки, тонн |  | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ - всего, тонн | Из поступивших на очистку - уловлено и обезврежено, тонн |  | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе от организованных источников загрязнения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | из них утилизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Код ОНВ 71-0289-002156-П |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 9,524 | 9,524 | 0 | 0 | 0 | 9,524 |
| в том числе твердых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе газообразные и жидкие | 9,524 | 9,524 | 0 | 0 | 0 | 9,524 |
| из них: диоксид серы | 0,428 | 0,428 | 0 | 0 | 0 | 0,428 |
| оксид углерода | 6,035 | 6,035 | 0 | 0 | 0 | 6,035 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 3,06 | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 3,06 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код ОНВ 71-0289-001799-Л |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 87,932 | 87,932 | 0 | 0 | 0 | 87,932 |
| в том числе твердых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе газообразные и жидкие | 87,932 | 87,932 | 0 | 0 | 0 | 87,932 |
| из них: диоксид серы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оксид углерода | 3,457 | 3,457 | 0 | 0 | 0 | 3,457 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 0,141 | 0,141 | 0 | 0 | 0 | 0,141 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 82,775 | 82,775 | 0 | 0 | 0 | 82,775 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие газообразные и жидкие | 1,559 | 1,559 | 0 | 0 | 0 | 1,559 |
| Код ОНВ 71-0289-001798-П |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 4,263 | 1,215 | 0 | 0 | 0 | 4,263 |
| в том числе твердых | 1,864 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 1,864 |
| в том числе газообразные и жидкие | 2,399 | 1,213 | 0 | 0 | 0 | 2,399 |
| из них: диоксид серы | 0,009 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,009 |
| оксид углерода | 0,045 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0,045 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 0,067 | 0,067 | 0 | 0 | 0 | 0,067 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 1,07 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 1,07 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 1,208 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 1,208 |
| прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71-0289-001637-П |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7,534 | 7,534 | 0 | 0 | 0 | 7,534 |
| в том числе твердых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе газообразные и жидкие | 7,534 | 7,534 | 0 | 0 | 0 | 7,534 |
| из них: диоксид серы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оксид углерода | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 2,533 | 2,533 | 0 | 0 | 0 | 2,533 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71-0289-001800-Т |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| в том числе твердых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе газообразные и жидкие | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| из них: диоксид серы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оксид углерода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71-0289-001801-Т |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 126,07 3 | 126,026 | 0 | 0 | 0 | 126,073 |
| в том числе твердых | 0,012 | 0,0095 | 0 | 0 | 0 | 0,012 |
| в том числе газообразные и жидкие | 126,06 1 | 126,016 | 0 | 0 | 0 | 126,061 |
| из них: диоксид серы | 0,024 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0,024 |
| оксид углерода | 83,531 | 83,531 | 0 | 0 | 0 | 83,531 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 42,455 | 42,455 | 0 | 0 | 0 | 42,455 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,051 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,051 |
| прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71-0289-001804-Т |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 17,879 | 17,876 | 0 | 0 | 0 | 17,879 |
| в том числе твердых | 0,485 | 0,485 | 0 | 0 | 0 | 0,485 |
| в том числе газообразные и жидкие | 17,394 | 17,391 | 0 | 0 | 0 | 17,394 |
| из них: диоксид серы | 1,214 | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 1,214 |
| оксид углерода | 6,311 | 6,311 | 0 | 0 | 0 | 6,311 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 9,745 | 9,745 | 0 | 0 | 0 | 9,745 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,124 | 0,121 | 0 | 0 | 0 | 0,124 |
| прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71-0289-001636-П |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 30,407 | 30,36 | 0 | 0 | 0 | 30,407 |
| в том числе твердых | 0,924 | 0,924 | 0 | 0 | 0 | 0,924 |
| в том числе газообразные и жидкие | 29,483 | 29,436 | 0 | 0 | 0 | 29,483 |
| из них: диоксид серы | 2,31 | 2,309 | 0 | 0 | 0 | 2,31 |
| оксид углерода | 8,585 | 8,575 | 0 | 0 | 0 | 8,585 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 16,333 | 16,33 | 0 | 0 | 0 | 16,333 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 2,255 | 2,222 | 0 | 0 | 0 | 2,255 |
| прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71-0289-001802-П |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| в том числе твердых | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| в том числе газообразные и жидкие | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| из них: диоксид серы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оксид углерода | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71-0189-000587-П |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 86,865 | 86,857 | 0 | 0 | 0 | 86,865 |
| в том числе твердых | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 |
| в том числе газообразные и жидкие | 86,857 | 86,857 | 0 | 0 | 0 | 86,857 |
| из них: диоксид серы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оксид углерода | 20,869 | 20,869 | 0 | 0 | 0 | 20,869 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 2,927 | 2,927 | 0 | 0 | 0 | 2,927 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 58,814 | 58,814 | 0 | 0 | 0 | 58,814 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| прочие газообразные и жидкие | 4,246 | 4,246 | 0 | 0 | 0 | 4,246 |
| 71-0189-000606-П |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2,479 | 2,461 | 0 | 0 | 0 | 2,479 |
| в том числе твердых | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| в том числе газообразные и жидкие | 2,477 | 2,461 | 0 | 0 | 0 | 2,477 |
| из них: диоксид серы | 0,002 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| оксид углерода | 1,689 | 1,679 | 0 | 0 | 0 | 1,689 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 0,747 | 0,744 | 0 | 0 | 0 | 0,747 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 0,034 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0,034 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,005 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0,005 |
| прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71-0289-001524-П |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 223,97 5 | 223,93 | 0 | 0 | 0 | 223,975 |
| в том числе твердых | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 |
| в том числе газообразные и жидкие | 223,96 1 | 223,93 | 0 | 0 | 0 | 223,961 |
| из них: диоксид серы | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| оксид углерода | 175,17 6 | 175,151 | 0 | 0 | 0 | 175,176 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 48,683 | 48,683 | 0 | 0 | 0 | 48,683 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 0,096 | 0,096 | 0 | 0 | 0 | 0,096 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 |
| прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71-0289-001523-П |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 210,53 9 | 210,49 | 0 | 0 | 0 | 210,539 |
| в том числе твердых | 0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,049 |
| в том числе газообразные и жидкие | 210,49 | 210,49 | 0 | 0 | 0 | 210,49 |
| из них: диоксид серы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оксид углерода | 163,89 9 | 163,899 | 0 | 0 | 0 | 163,899 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 45,981 | 45,981 | 0 | 0 | 0 | 45,981 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 0,604 | 0,604 | 0 | 0 | 0 | 0,604 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 |
| прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ представлены в таблице 101.

Таблица 101 Выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ

| Загрязняющие вещества | Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ за отчетный год, тонн |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Метан | 0 |
| Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0 |
| Метилбензол (Толуол) | 0 |
| Сероводород (Дигидросульфид) | 0 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0 |
| Фториды газообразные | 0 |
| Углерод (Сажа) | 0 |
| Другие специфические вещества | 0,001 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Метан | 82,775 |
| Аммиак | 1,413 |
| Сероводород (Дигидросульфид) | 0,145 |
| Метантиол (Метилмеркаптан) | 0 |
| Другие специфические вещества | 0,001 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Метан | 1,07 |
| Углерод (Сажа) | 0,003 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0 |
| Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,569 |
| Метилбензол (Толуол) | 0,024 |
| Бутилацетат | 0,005 |
| Формальдегид | 0,001 |
| Ацетон (Пропан-2-он) | 0,003 |
| Сероводород (Дигидросульфид) | 0 |
| Другие специфические вещества | 2,467 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Метан | 0 |
| Сероводород (Дигидросульфид) | 0 |
| Формальдегид | 0 |
| Углерод (Сажа) | 0 |
| Другие специфические вещества | 0,001 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Метан | 0 |
| Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0 |
| Метилбензол (Толуол) | 0 |
| Сероводород (Дигидросульфид) | 0 |
| Другие специфические вещества | 0,002 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Метан | 0 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0 |
| Углерод (Сажа) | 0,009 |
| Сероводород (Дигидросульфид) | 0 |
| Формальдегид | 0,002 |
| Другие специфические вещества | 0,052 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Метан | 0 |
| Углерод (Сажа) | 0,485 |
| Сероводород (Дигидросульфид) | 0 |
| Формальдегид | 0,121 |
| Другие специфические вещества | 0,003 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Метан | 0 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0 |
| Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,001 |
| Сероводород (Дигидросульфид) | 0 |
| Углерод (Сажа) | 0,924 |
| Метилбензол (Толуол) | 0,009 |
| Формальдегид | 0,231 |
| Другие специфические вещества | 2,014 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Метан | 0 |
| Углерод (Сажа) | 0 |
| Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0 |
| Другие специфические вещества | 0,002 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Метан | 58,814 |
| Аммиак | 0,313 |
| Хлор | 3,868 |
| Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,001 |
| Фториды газообразные | 0 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0 |
| Другие специфические вещества | 0,073 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Метан | 0,034 |
| Сероводород (Дигидросульфид) | 0 |
| Углерод (Сажа) | 0,001 |
| Формальдегид | 0 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0 |
| Другие специфические вещества | 0,006 |
| Углерод (Сажа) | 0,001 |
| Метан | 0,096 |
| Гидрохлорид (по молекуле HCl) | 0 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Другие специфические вещества | 0,017 |
| Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0 |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,001 |
| Метан | 0,604 |
| Гидрохлорид (по молекуле HCl) | 0 |
| Сероводород (Дигидросульфид) | 0 |
| Другие специфические вещества | 0,054 |

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников загрязнения представлены в таблице 102.

Таблица 102 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников загрязнения

| Загрязняющие вещества | Выброс в атмосферу загрязняющих веществ, тонн |  |
| --- | --- | --- |
|  | от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии) | от технологических и других процессов |
| 1 | 2 | 3 |
| Твердые вещества | 0 | 0 |
| Диоксид серы | 0,428 | 0 |
| Оксид углерода | 6,035 | 0 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 3,06 | 0 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0,001 |
| Твердые вещества | 0 | 0 |
| Диоксид серы | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0 | 3,457 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0 | 0,141 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 |  |
|  |  | 0 |
| Твердые вещества | 0,003 | 1,861 |
| Диоксид серы | 0,009 | 0 |
| Оксид углерода | 0,045 | 0 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0,067 | 0 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0,019 |  |
|  |  | 1,189 |
| Твердые вещества | 0 | 0 |
| Диоксид серы | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 5 | 0 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 2,533 | 0 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0,001 |  |
|  |  | 0 |
| Твердые вещества | 0 | 0 |
| Диоксид серы | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0 | 0 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0 | 0 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 |  |
|  |  | 0,002 |
| Твердые вещества | 0,01 | 0,002 |
| Диоксид серы | 0,024 | 0 |
| Оксид углерода | 83,531 | 0 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 42,455 | 0 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0,045 |  |
|  |  | 0,006 |
| Твердые вещества | 0,485 | 0 |
| Диоксид серы | 1,214 | 0 |
| Оксид углерода | 6,311 | 0 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 9,745 | 0 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0,121 |  |
|  |  | 0,003 |
| Твердые вещества | 0,924 | 0 |
| Диоксид серы | 2,31 | 0 |
| Оксид углерода | 8,575 | 0,01 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 16,33 | 0,003 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 2,224 |  |
|  |  | 0,031 |
| Твердые вещества | 0 | 0,002 |
| Диоксид серы | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0 | 0,001 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0 | 0 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 |  |
|  |  | 0 |
| Твердые вещества | 0 | 0,008 |
| Диоксид серы | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 4,829 | 16,04 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 2,164 | 0,763 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 |  |
|  |  | 0,001 |
| Твердые вещества | 0 | 0,002 |
| Диоксид серы | 0,002 | 0 |
| Оксид углерода | 1,689 | 0 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0,747 | 0 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0,003 |  |
|  |  | 0,002 |
| Твердые вещества | 0 | 0,014 |
| Диоксид серы | 0 | 0,002 |
| Оксид углерода | 175,151 | 0,025 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 48,672 | 0,011 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 |  |
|  |  | 0,004 |
| Твердые вещества | 0 | 0,049 |
| Диоксид серы | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 163,899 | 0 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 45,981 | 0 |
| Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 |  |
|  |  | 0,006 |

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В таблице 103 приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введенных в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года.

Таблица 103 Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2000 года

| Тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание золы Sпр, %·кг/МДж | Массовый выброс SОх на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс SОх, кг/т у.т. | Массовая концентрация SOх в дымовых газах при α = 1,4, мг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| До 299 (до 420) | 0,045 и менее | 0,575 | 25,7 | 2000 |
|  | Более 0,045 | 1,5 | 44 | 3400 |
| 300 и более (420 и более) | 0,045 и менее | 0,875 | 25,7 | 2000 |
|  | Более 0,045 | 1,3 | 38 | 3000 |

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Отходов сжигания топлива ни на одном из источников тепловой энергии в Большелуцком сельском поселении не имеется и не планируется.

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Сведения по суммарному потреблению топлива на территории Большелуцкого сельского поселения представлены в таблице ниже.

Таблица 104 – Сведения по суммарному потреблению топлива на территории Большелуцкого сельского поселения

| № ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, т, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| №1 АО «ЛОТЭК» | природный газ | 1899,194 | 1899,194 | 1899,194 | 1994,977 | 2210,048 | 2370,483 | 2603,142 | 2823,120 | 2978,593 |
| №2 ООО "Коммун Энерго" | уголь/природный газ | 328,000 | 332,187 | 330,094 | 331,140 | 330,617 | 330,879 | 131,009 | 131,032 | 131,020 |
| Не определена ЕТО | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,039 | 1,605 | 4,392 |
| № ЕТО | Вид топлива | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2045 гг. |
| №1 АО «ЛОТЭК» | природный газ | 2191,670 | 2191,670 | 2191,670 | 2302,203 | 2550,396 | 2735,538 | 3004,026 | 3257,880 | 3437,297 |
| №2 ООО "Коммун Энерго" | уголь/природный газ | 470,000 | 476,000 | 473,000 | 474,500 | 473,750 | 474,125 | 151,184 | 151,210 | 151,197 |
| Не определена ЕТО | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5685,100 | 8440,678 | 22031,239 |
| Всего Большелуцкого сельского поселения |  | 2661,670 | 2667,670 | 2664,670 | 2776,703 | 3024,146 | 3209,663 | 8840,310 | 11849,769 | 25619,733 |